## Conclusiones
HUPF | no
ZONA | LOCAL | ELEMENTO | INDICADOR | Coste | Comentarios HUPF
Acceso
Aseo público
Mobiliario
Dispensador de jabón, de papel higiénico y de toallas de papel. Escobilla y papelera preferiblemente con tapa. Espejo y percha.
1
La papelera no tiene tapa y no hay percha.
Despacho información
Distribución
Condiciones de privacidad adecuada. Ambiente cálido y residencial.
5
No cumple.
Superficie útil en torno a 12 m².
5
La unidad no tiene este local.
Instalación
Conexiones eléctricas, de transmisiones y comunicaciones.
4
No cumple.
Ventilado mecánicamente.
4
No cumple.
Mobiliario
Mesa de trabajo, sillas y sillón ergonómico.
1
No cumple.
Entrada y vestíbulo
Distribución
(Superficie útil en torno a 20 m². Espacio diáfano asociado a la circulación externa situado en la zona próxima al control de enfermería para que el personal pueda controlar el acceso a la unidad)¹. (El acceso público se produce por solo un punto. Fácil acceso desde la entrada general de hospitalización del edificio)².
5
Está en un extremo de la unidad y no es visible desde el control de enfermería.
Instalación
Protegido con sistema de seguridad, especialmente por la noche (tarjeta, CCTV, interfono u otro).
4
No tiene ningún sistema de seguridad.
Estar de familiares
Distribución
(Superficie útil en torno a 30 m². Si aproximadamente el 50 % de las habitaciones de pacientes son de uso individual, puede compartirse con pacientes ingresados. Acceso desde el vestíbulo de entrada)¹. (Cercano al mostrador)².
5
No está cercano al mostrador.
Equipamiento
(Fuente de agua fría y máquinas expendedoras de bebidas)¹ (y comida saludable)².
3
Sin fuente de agua y con comida y bebida no saludable.
Mobiliario
(Sillas sin ruedas)¹. (Los asientos se encuentran en buen estado, sin marcas, ralladuras u otros desperfectos)². (Los usuarios con sillas de ruedas se pueden integrar en la distribución de los asientos de la sala)³. (Mesas de estar, papelera y arte)¹.
1
Sin arte.
Apoyos
Almacén de lencería
Mobiliario
(Estanterías metálicas)¹, (a no ser que se utilicen carros de reposición periódica)². (El estante más bajo deja un espacio inferior libre mínimo de 300 mm (para facilitar la limpieza y evitar golpes) y el estante más alto tiene una altura igual o inferior a 2100 mm)³.
1
Hay estanterías pero no cumple las alturas indicadas.
Almacén de material
Mobiliario
(Estanterías metálicas)¹. (El estante más bajo deja un espacio inferior libre mínimo de 300 mm (para facilitar la limpieza y evitar golpes) y el estante más alto tiene una altura igual o inferior a 2100 mm)².
1
No cumple las indicaciones de alturas.
Oficio de comidas
Mobiliario
Almacenamiento para vajilla y comida. Dispensador de toallas de papel y papelera preferiblemente con tapa.
1
No hay espacio para almacenar la comida, dejan las bandejas en el alféizar de la ventana. La papelera no tiene tapa.
Oficio de limpieza
Equipamiento
Encimera y lavabo.
3
Solo vertedero.
Mobiliario
(Armarios o estanterías metálicas)¹. (El estante más bajo deja un espacio inferior libre mínimo de 300 mm (para facilitar la limpieza y evitar golpes) y el estante más alto tiene una altura igual o inferior a 2100 mm)².
1
No cumple.
Oficio sucio
Distribución
Próximo al ascensor sucio y a la zona de control de enfermería.
5
Cercano al ascensor sucio sí, pero está a 20 m de la zona de enfermería.
Circulación
Pasillo
Distribución
(Existen puntos de referencia, hitos o puntos clave visibles y reconocibles para ayudar a la orientación. Las rutas de circulación están bien definidas y se evitan los cambios de dirección)¹. (Para evitar la monotonía, los pasillos incluyen cambios en su trazado como zonas de espera o vestíbulos)².
5
Sin referencias, pasillo largo y monótono.
Existe un umbral de acceso a la habitación (ensanchamiento del pasillo). Este espacio facilita el giro de las camas en los movimientos de entrada y salida de la habitación, permite que la puerta abra hacia afuera, da más intimidad a la habitación y facilita que los familiares puedan esperar sin interrumpir el paso en el pasillo.
5
Pequeño retranqueo de 20 cm que no llega a convertirse en umbral.
Hueco
Dispone de referencias puntuales de luz natural.
4
No cumple.
Pared
El blanco es el color base de la unidad. Sin estampados que provoquen una sobreestimulación no deseada. No brillante y con alto contraste. Su color contrasta con el del suelo.
2
Verde pastel.
Las paredes se pueden lavar con agua, son durables, resistentes al impacto de carros y equipos móviles. (Las zonas más propensas al choque de carros y equipos móviles están reforzadas para resistir los impactos. Protecciones de esquinas y paredes)¹. (Las protecciones no sobresalen ni suponen un riesgo)4. (La pintura está en buen estado de conservación, sin marcas como ralladuras o arañazos ni otros desperfectos)³.
2
No están suficientemente protegidas. Pequeños guardavivos en esquinas y rodapiés muy bajos.
Pasamanos a ambos lados. Su color contrasta con el de la pared.
2
No hay pasamanos.
Puerta
Las puertas de sectorización de incendios disponen de retenedores y quedan en el interior del plano de los paramentos de forma que no disminuye el ancho útil del pasillo.
2
Dispone de retenedores pero no quedan en el interior del plano del paramento.
Techo
(Sin iluminación artificial directa y uniforme ya que puede crear un efecto estroboscópico en los pacientes que circulan en silla de ruedas o camas. Se utiliza luz difusa y reflejada)¹. (El falso techo se encuentra en buen estado)².
2
Es luz directa y deslumbra. También refleja en el suelo.
Configuración unidad
(en blanco)
Arte
Existen espacios habilitados para la exposición de arte. Se muestran piezas de arte que producen emociones positivas con motivos naturales, locales o de interés para las personas usuarias del espacio. Se colocan en puntos estratégicos para favorecer la orientación en la unidad como zonas muy visibles, con iluminación adecuada y su color contrasta con el del fondo.
1
No cumple.
Señalética
La tipografía es sencilla y clara, el tamaño de la fuente es suficientemente grande y se utilizan mayúsculas y minúsculas. El lenguaje utilizado es fácilmente entendible, no se utilizan abreviaturas y los idiomas utilizados son los adecuados para el hospital. La señalética está actualizada y en buen estado de mantenimiento.
1
Hay señales que son papeles.
Control de enfermería
Baño asistido
Distribución
(Superficie útil en torno a 15 m2)¹. (Necesario si la dimensión del aseo de la habitación de paciente es inferior a 4 m²)².
5
No hay y el aseo en la habitación mide 3,6 m². Para pacientes grandes utilizan el aseo de la habitación para personas en silla de ruedas que es más amplio.
Equipamiento
Desagüe en el centro de la habitación.
3
No cumple.
Lavabo e inodoro.
3
No cumple.
Instalación
Ventilado mecánicamente.
4
No cumple.
Mobiliario
(Armario para el pequeño almacenamiento de material. Encimera. Dispensador de jabón, de papel higiénico y de toallas de papel. Papelera preferiblemente con tapa, percha)¹ y (escobilla)².
1
No cumple.
Bañera móvil con regulación de altura.
1
No cumple.
Estar de personal
Mobiliario
Dispensador de toallas de papel. Papelera prefereiblemente con tapa, percha y cuadros.
1
No hay percha ni cuadros y la papelera no tiene tapa.
Taquillas o armarios seguros donde poder guardar objetos de valor del personal.
1
Tiene armarios bajos pero no son seguros.
Mostrador
Distribución
(En caso de un único control de enfermería por unidad)¹, (posición central y equidistante a todas las habitaciones. Distancia media entre el control y las habitaciones de pacientes inferior a 30 m. Distancia máxima entre el control y las habitaciones de pacientes de 45 m)².
5
Distancia máxima de 56 m.
(Garantiza un buen control visual de los diferentes tráficos de la unidad (internos y externos))¹. (Cercano al vestíbulo de entrada a la unidad)².
5
El acceso externo no es visible desde el mostrador.
Mobiliario
Mostrador, sillones ergonómicos con ruedas, canalización para cableado y papelera preferiblemente con tapa.
1
Sin canalización de cableado.
Oficio limpio
Distribución
(Zona de trabajo tranquila para evitar interrupciones mientras se prepara la medicación)¹. (Zona para el almacenamiento de medicamentos y material terapéutico en condiciones de seguridad)².
5
Espacio compartido con el mostrador y la zona de trabajo.
Equipamiento
Frigorífico para almacenar medicamentos.
3
Está en la sala de curas.
Instalación
El nivel de iluminación mínimo a la altura de la encimera es de 500 lux.
4
Nivel inferior pero no tengo su valor.
Mobiliario
Dispensador de jabón y de toallas de papel. Taburete y papelera preferiblemente con tapa.
1
No hay taburete y la papelera no tiene tapa.
Sistema de dispensación automatizada de medicamentos.
1
Están en otro almacén.
Sala de curas
Distribución
(Superficie útil en torno a 20 m2)¹. (No es necesaria si la unidad dispone exclusivamente o en más del 50 % de habitaciones individuales, donde se realizará la actividad relacionada con esta sala)².
5
Son 14 m². En el dibujo era el almacén de enfermería.
Equipamiento
Pileta y grifería termostática con mando de codo.
3
No tiene porque iba a ser un almacén. Aunque hay uno nada más salir del local.
Tomas de oxígeno y vacío.
3
(en blanco)
Mobiliario
Dispensador de jabón y de toallas de papel. Papelera preferiblemente con tapa.
1
Solo cumple la papelera pero es sin tapa. En el local de al lado sí que hay dispensadores.
Pacientes y familiares
Aseo en habitación
Distribución
Superficie útil mínima de 4 m2. Permite el acceso y movimiento de una silla de ruedas con ayuda.
5
Mide 3,60 metros cuadrados.
Equipamiento
(El grifo de la ducha y del lavabo tienen una marca roja para el agua caliente y azul para la fría)¹. (Grifería monomando. Los grifos con sensores funcionan correctamente)².
3
No tiene las marcas de colores.
(La cisterna del inodoro está insonorizada)¹. (La tapa del inodoro tiene un sistema de cierre amortiguado)².
3
No cumple.
El lavabo e inodoro están suspendido (sin apoyo en el suelo) para facilitar la limpieza e higiene.
3
Inodoro apoyado en el suelo.
Mobiliario
La zona de ducha se separa mediante una cortina fija o flexible.
1
No hay ninguna separación.
Estar de pacientes y acompañantes
Distribución
Superficie útil en torno a 20 m2.
5
La unidad no tiene este local. Solamente tiene estar de familiares en la zona de acceso.
Equipamiento
Tomas eléctricas, tomas de oxígeno y wifi.
3
No cumple.
Hueco
Iluminación natural.
4
No cumple.
Vistas al exterior y entornos naturales.
4
No cumple.
Instalación
Ventilado mecánicamente.
4
No cumple.
Mobiliario
(Existe variedad de asientos, reclinables, con distintas alturas y con distinto ancho)¹. (Mobiliario cómodo idóneo de carácter más doméstico que institucional)².
1
No cumple.
(Sillas sin ruedas)¹. (Los asientos se encuentran en buen estado, sin marcas, ralladuras u otros desperfectos)². (Los usuarios con sillas de ruedas se pueden integrar en la distribución de los asientos de la sala)³. (Mesas de estar, papelera y arte)¹.
1
No cumple.
Habitación de paciente
Distribución
(Todas las habitaciones son de uso potencial doble)¹ (para responder a los picos de demanda o bien de un 30 al 50 % de las habitaciones son individuales)².
5
Todas las habitaciones son de uso y capacidad individual.
La habitación tiene un espacio para la cama y el trabajo asistencial de 12 m2 (un cuadrado de 3,45 m de lado). A cada lado de la cama existe un espacio libre mínimo de 1,2 m para asegurar el acceso de equipos y personal asistencial al paciente.
5
Se solapa con el espacio ocupado por el sofá.
La superficie útil mínima de la habitación individual es de 16,5 m2 . El largo mínimo de la habitación es de 4 m y el ancho mayor o igual a 3,45 m (con una cama de 2,2 m de largo) o a 3,6 m (con una cama de 2,4 m de largo).
5
La superficie de la habitación individual es de 16,70 m con 4,32 m de largo y 3,35 m de ancho. La cama mide 1,05 por 2,2 m. No cumple el ancho.
Equipamiento
(Cama eléctrica con accesorios, de altura y posición graduable. El tamaño)¹(mínimo)² (de la cama es de 1,05 por 2,4 m)¹.
3
Su tamaño es de 1,05 por 2,2 m.
Punto de luz tenue entre la cama y el aseo.
3
No cumple.
Mobiliario
(Armario para guardar los enseres del paciente durante su estancia. El armario está empotrado para no obstaculizar los movimientos de la cama)¹. (Almacenamiento seguro para objetos personales de valor del paciente y acompañante)².
1
Sí que lo tiene pero no es seguro.
Silla sin ruedas y sillón reclinable.
1
Tiene sillón pero no silla.
Pared
Las superficies cercanas al dispensador de solución hidro alcohólica se mantiene limpias.
2
Está en el pasillo y se mancha la pared.
Protecciones contra impactos de camas en esquinas.
2
No hay protecciones.
Puerta
El ancho mínimo de la puerta de acceso a la habitación es de 1,20 m.
2
Es de 1,1 m.
Protecciones de puertas. Las puertas son resistentes al impacto de los carros.
2
No tiene protecciones.
Se pueden abrir con una presión mínima. La maneta es cómoda de agarrar, no es pesada y es fácil de accionar.
2
Es muy pesada.
Tiene un mecanismo de cierre silencioso y amortiguado.
2
No cumple.
Personal
Sala de trabajo médico
Mobiliario
Mesas de trabajo. Mesa con capacidad para cuatro personas. Sillones ergonómicos con ruedas y sillas sin ruedas.
1
Sin sillón ergonómico con ruedas.
Vestuario
Equipamiento
Preferentemente con un sistema de control de acceso.
3
No cumple.
Total general

## Requisitos
Nº | ZONA | LOCAL | ELEMENTO | Coste | INDICADOR | S | E | X | P | Referencia | Ptos. | HUPF | Comentarios HUPF
1 | Configuración unidad |  | Distribución | 5 | No sirve de tráfico de paso hacia otra unidad. | 1 | 1 | 1 | 1 | Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social | 1 | sí
2 | Configuración unidad |  | Distribución | 5 | La estructura de las distintas unidades de hospitalización es similar para facilitar la flexibilidad y legibilidad al personal de enfermería. | 0 | 1 | 0 | 1 | Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | sí
3 | Configuración unidad |  | Distribución | 5 | (Ubicada en zona tranquila, lejos de fuentes de ruido como rutas de tráfico intenso, acceso de urgencias o plantas de ventilación)¹ (también para que el mantenimiento no afecte al funcionamiento de la unidad)² | 0 | 0 | 1 | 1 | 1. Alliance, A.H.I., Part B - Health Facility Briefing and Planning 0340 - Inpatient Accommodation Unit, in Australasian Health Facility Guidelines. 2016 2. Autores CURARQ | 1 | sí
4 | Configuración unidad |  | Distribución | 5 | Relacionada por la circulación interna con la unidad de tratamiento y diagnóstico, urgencias, UCI y bloque quirúrgico. | 1 | 1 | 0 | 0 | Alliance, A.H.I., Part B - Health Facility Briefing and Planning 0340 - Inpatient Accommodation Unit, in Australasian Health Facility Guidelines. 2016. | 1 | sí
5 | Configuración unidad |  | Distribución | 5 | Existen dos tipos de accesos a la unidad: uno externo para visitas de familiares y acompañantes y otro interno para pacientes encamados, personal, suministros y servicios de soporte. | 1 | 1 | 1 | 0 | Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social | 1 | sí | Aunque el acceso externo se produce por un extremo de la unidad, sin contacto visual con el control de enfermería.
6 | Configuración unidad |  | Distribución | 5 | La planta con unidades de hospitalización está compartimentada en al menos dos sectores de incendios. Cada sector de incendios tiene una superficie construida inferior a los 1500 m2 y tiene espacio suficiente para albergar a los pacientes de uno de los sectores contiguos. Se exceptúa de lo anterior aquellas plantas cuya superficie construida no exceda de 1500 m2, que tenga salidas directas al espacio exterior seguro y cuyos recorridos de evacuación hasta ellas no exceda de 25 m. Cada sector de incendios dispone de más de una salida de planta y tiene una longitud máxima de recorrido de evacuación hasta alguna salida de planta de 30 m. La longitud de los recorridos de evacuación desde su origen hasta llegar a algún punto desde el cual existan al menos dos recorridos alternativos no excede los 15 m. | 1 | 0 | 0 | 1 | España, M.d.F.G.d., Seguridad en caso de incendio DB-SI, in Documento Básico. 2006. | 1 | n.a. | Ítem posterior a la evaluación.
7 | Configuración unidad |  | Instalación | 4 | El olor en general es fresco. No se producen olores fuertes ni desagradable debido por ejemplo a los productos de limpieza , los residuos, la falta de ventilación o la comida. | 0 | 0 | 1 | 1 | Patient-Led Assessments of the Care Environment. Communal Areas. 2015, NHS England. | 1 | sí
8 | Configuración unidad |  | Señalética | 1 | Su ubicación es estratégica para facilitar la orientación en puntos de intersección de la unidad. Existe consistencia entre las señales de la unidad y su diseño es apropiado. Se acompañan con flechas que facilitan la orientación en el edificio. Su color contrasta con el de las superficies adyacentes. | 0 | 1 | 1 | 0 | 1. HBN 08-02-1 Dementia-friendly Health and Social Care Environments. 2015, Department of Health UK 2. Wayfinding: Effective wayfinding and signing systems Guidance for healthcare facilities 2nd edition. 2005, NHS Estates. | 1 | sí
9 | Configuración unidad |  | Señalética | 1 | La tipografía es sencilla y clara, el tamaño de la fuente es suficientemente grande y se utilizan mayúsculas y minúsculas. El lenguaje utilizado es fácilmente entendible, no se utilizan abreviaturas y los idiomas utilizados son los adecuados para el hospital. La señalética está actualizada y en buen estado de mantenimiento. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1. HBN 08-02-1 Dementia-friendly Health and Social Care Environments. 2015, Department of Health UK 2. Wayfinding: Effective wayfinding and signing systems Guidance for healthcare facilities 2nd edition. 2005, NHS Estates. | 1 | no | Hay señales que son papeles.
10 | Configuración unidad |  | Arte | 1 | Existen espacios habilitados para la exposición de arte. Se muestran piezas de arte que producen emociones positivas con motivos naturales, locales o de interés para las personas usuarias del espacio. Se colocan en puntos estratégicos para favorecer la orientación en la unidad como zonas muy visibles, con iluminación adecuada y su color contrasta con el del fondo. | 0 | 1 | 1 | 0 | HBN 08-02-1 Dementia-friendly Health and Social Care Environments. 2015, Department of Health UK. | 1 | no | No cumple.
1 | Circulación | Pasillo | Distribución | 5 | Ancho mínimo de pasillo de 2,20 m para permitir el cruce de dos camas y el giro de la cama para el acceso a la habitación de pacientes. | 1 | 1 | 0 | 1 | Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | sí
2 | Circulación | Pasillo | Distribución | 5 | Existe un umbral de acceso a la habitación (ensanchamiento del pasillo). Este espacio facilita el giro de las camas en los movimientos de entrada y salida de la habitación, permite que la puerta abra hacia afuera, da más intimidad a la habitación y facilita que los familiares puedan esperar sin interrumpir el paso en el pasillo. | 0 | 1 | 1 | 0 | 1. Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. 2. Autores CURARQ | 1 | no | Pequeño retranqueo de 20 cm que no llega a convertirse en umbral.
3 | Circulación | Pasillo | Distribución | 5 | (Existen puntos de referencia, hitos o puntos clave visibles y reconocibles para ayudar a la orientación. Las rutas de circulación están bien definidas y se evitan los cambios de dirección)¹. (Para evitar la monotonía, los pasillos incluyen cambios en su trazado como zonas de espera o vestíbulos)². | 0 | 1 | 1 | 0 | 1. HBN 08-02-1 Dementia-friendly Health and Social Care Environments. 2015, Department of Health UK. 2. Autores CURARQ | 1 | no | Sin referencias, pasillo largo y monótono.
4 | Circulación | Pasillo | Distribución | 5 | Las paredes carecen de elementos salientes que no arranquen del suelo, que vuelen más de 15 cm en la zona de altura comprendida entre 15 cm y 2,20 m medida a partir del suelo y que presenten riesgo de impacto. Los elementos volados cuya altura sea menor que 2 m, tales como mesetas o tramos de escalera, de rampas, etc., disponen de elementos fijos que restrinjan el acceso hasta ellos y permitirán su detección por los bastones de personas con discapacidad visual. | 1 | 1 | 0 | 0 | Ministerio de Fomento Secretaría de Estado de Infraestructuras, T.y.V.D.G.d.A., Vivienda y Suelo, Seguridad de utilización y accesibilidad SUA, in Documento Básico. 2015. | 1 | sí
5 | Circulación | Pasillo | Hueco | 4 | Dispone de referencias puntuales de luz natural. | 0 | 1 | 1 | 0 | Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | no | No cumple.
6 | Circulación | Pasillo | Instalación | 4 | Ventilado mecánicamente. | 0 | 0 | 0 | 1 | Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE), BOE-A-2007-15820, Editor. 2007, Ministerio de la Presidencia. | 1 | sí
7 | Circulación | Pasillo | Instalación | 4 | La temperatura oscila entre los 20 y los 26 ºC. | 1 | 1 | 0 | 0 | Autores CURARQ | 1 | sí
8 | Circulación | Pasillo | Equipamiento | 3 | El nivel de iluminación mínimo a la altura del suelo es de 200 lux durante el día. | 0 | 1 | 1 | 0 | (CIBSE), C.I.o.B.S.E. and T.S.o.L.a. Lighting, Lighting Guide 2: Hospitals and health care buildings. 2008. | 1 | sí
9 | Circulación | Pasillo | Suelo | 3 | El suelo es continuo, las juntas están selladas y no hay cambios de nivel. | 1 | 1 | 0 | 1 | Autores CURARQ | 1 | sí
10 | Circulación | Pasillo | Suelo | 3 | Resistente a un uso intensivo. Liso, fácil de limpiar y sin apariencia clínica. | 0 | 0 | 1 | 1 | Unidad de cuidados intensivos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2010, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | sí
11 | Circulación | Pasillo | Suelo | 3 | (Sin estampados o texturas que puedan provocar una sobreestimulación no deseada)¹. (No brillante y su color contrasta con el de las paredes)². | 0 | 0 | 1 | 0 | 1. HBN 08-02-1 Dementia-friendly Health and Social Care Environments. 2015, Department of Health UK 2. Patient-Led Assessments of the Care Environment. The Ward Assessment - Acute and Community Hospitals, Hospices and Treatment Centres. 2015, NHS England. | 1 | sí
12 | Circulación | Pasillo | Techo | 2 | (Sin iluminación artificial directa y uniforme ya que puede crear un efecto estroboscópico en los pacientes que circulan en silla de ruedas o camas. Se utiliza luz difusa y reflejada)¹. (El falso techo se encuentra en buen estado)². | 0 | 0 | 1 | 1 | 1. Friendly healthcare environments for children and young people. 2004, NHS Estates. 2. Patient-Led Assessments of the Care Environment. The Ward Assessment - Acute and Community Hospitals, Hospices and Treatment Centres. 2015, NHS England. | 1 | no | Es luz directa y deslumbra. También refleja en el suelo.
13 | Circulación | Pasillo | Pared | 2 | Las paredes se pueden lavar con agua, son durables, resistentes al impacto de carros y equipos móviles. (Las zonas más propensas al choque de carros y equipos móviles están reforzadas para resistir los impactos. Protecciones de esquinas y paredes)¹. (Las protecciones no sobresalen ni suponen un riesgo)4. (La pintura está en buen estado de conservación, sin marcas como ralladuras o arañazos ni otros desperfectos)³. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1. Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social 2. Health, N.E.a.E.A.o.t.D.o., HBN 23 Hospital accommodation for children and young people. 2004 3. Patient-Led Assessments of the Care Environment. The Ward Assessment - Acute and Community Hospitals, Hospices and Treatment Centres. 2015, NHS England. 4. Autores CURARQ | 1 | no | No están suficientemente protegidas. Pequeños guardavivos en esquinas y rodapiés muy bajos.
14 | Circulación | Pasillo | Pared | 2 | El blanco es el color base de la unidad. Sin estampados que provoquen una sobreestimulación no deseada. No brillante y con alto contraste. Su color contrasta con el del suelo. | 0 | 0 | 1 | 0 | HBN 08-02-1 Dementia-friendly Health and Social Care Environments. 2015, Department of Health UK. | 1 | no | Verde pastel.
15 | Circulación | Pasillo | Pared | 2 | Pasamanos a ambos lados. Su color contrasta con el de la pared. | 1 | 0 | 0 | 0 | HBN 08-02-1 Dementia-friendly Health and Social Care Environments. 2015, Department of Health UK. | 1 | no | No hay pasamanos.
16 | Circulación | Pasillo | Pared | 2 | El rodapié contrasta con el color del suelo y la pared para diferenciar mejor los elementos. | 1 | 0 | 0 | 0 | HBN 08-02-1 Dementia-friendly Health and Social Care Environments. 2015, Department of Health UK. | 1 | sí
17 | Circulación | Pasillo | Puerta | 2 | Las puertas de sectorización de incendios disponen de retenedores y quedan en el interior del plano de los paramentos de forma que no disminuye el ancho útil del pasillo. | 1 | 0 | 0 | 1 | Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | no | Dispone de retenedores pero no quedan en el interior del plano del paramento.
1 | Acceso | Entrada y vestíbulo | Distribución | 5 | (Superficie útil en torno a 20 m². Espacio diáfano asociado a la circulación externa situado en la zona próxima al control de enfermería para que el personal pueda controlar el acceso a la unidad)¹. (El acceso público se produce por solo un punto. Fácil acceso desde la entrada general de hospitalización del edificio)². | 0 | 0 | 1 | 1 | 1. Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social 2. Alliance, A.H.I., Part B - Health Facility Briefing and Planning 0340 - Inpatient Accommodation Unit, in Australasian Health Facility Guidelines. 2016 | 1 | no | Está en un extremo de la unidad y no es visible desde el control de enfermería.
2 | Acceso | Entrada y vestíbulo | Instalación | 4 | Ventilado mecánicamente. | 0 | 0 | 0 | 1 | Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE), BOE-A-2007-15820, Editor. 2007, Ministerio de la Presidencia. | 1 | sí
3 | Acceso | Entrada y vestíbulo | Instalación | 4 | Protegido con sistema de seguridad, especialmente por la noche (tarjeta, CCTV, interfono u otro). | 0 | 1 | 0 | 1 | Alliance, A.H.I., Part B - Health Facility Briefing and Planning 0340 - Inpatient Accommodation Unit, in Australasian Health Facility Guidelines. 2016 | 1 | no | No tiene ningún sistema de seguridad.
4 | Acceso | Entrada y vestíbulo | Señalética | 1 | Señal de dirección desde el punto de acceso a planta y señal de localización para identificar la unidad. Directorio a la salida del ascensor. | 0 | 1 | 1 | 0 | Wayfinding: Effective wayfinding and signing systems Guidance for healthcare facilities 2nd edition. 2005, NHS Estates. | 1 | sí
5 | Acceso | Estar de familiares | Distribución | 5 | (Superficie útil en torno a 30 m². Si aproximadamente el 50 % de las habitaciones de pacientes son de uso individual, puede compartirse con pacientes ingresados. Acceso desde el vestíbulo de entrada)¹. (Cercano al mostrador)². | 0 | 0 | 1 | 0 | 1. Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. 2. HBN 04-01 Adult in-patient facilities. 2013, Department of Health. | 1 | no | No está cercano al mostrador.
6 | Acceso | Estar de familiares | Hueco | 4 | Iluminación natural. | 0 | 0 | 1 | 0 | Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | sí
7 | Acceso | Estar de familiares | Instalación | 4 | Ventilado mecánicamente. | 0 | 0 | 0 | 1 | Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE), BOE-A-2007-15820, Editor. 2007, Ministerio de la Presidencia. | 1 | sí
8 | Acceso | Estar de familiares | Equipamiento | 3 | Tomas eléctricas y wifi. | 0 | 0 | 1 | 0 | Autores CURARQ | 1 | sí
9 | Acceso | Estar de familiares | Equipamiento | 3 | (Fuente de agua fría y máquinas expendedoras de bebidas)¹ (y comida saludable)². | 0 | 0 | 1 | 0 | 1. Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. 2. Autores CURARQ | 1 | no | Sin fuente de agua y con comida y bebida no saludable.
10 | Acceso | Estar de familiares | Mobiliario | 1 | (Sillas sin ruedas)¹. (Los asientos se encuentran en buen estado, sin marcas, ralladuras u otros desperfectos)². (Los usuarios con sillas de ruedas se pueden integrar en la distribución de los asientos de la sala)³. (Mesas de estar, papelera y arte)¹. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1. Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social 2. Patient-Led Assessments of the Care Environment. The Ward Assessment - Acute and Community Hospitals, Hospices and Treatment Centres. 2015, NHS England 3. Lewis, A., EVOLVE: a tool for evaluating the design of older people´s housing. Housing, Care and Support, 2010. | 1 | no | Sin arte.
11 | Acceso | Despacho información | Distribución | 5 | Superficie útil en torno a 12 m². | 0 | 1 | 1 | 0 | Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | no | La unidad no tiene este local.
12 | Acceso | Despacho información | Distribución | 5 | Condiciones de privacidad adecuada. Ambiente cálido y residencial. | 0 | 0 | 1 | 0 | Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | no | No cumple.
13 | Acceso | Despacho información | Instalación | 4 | Ventilado mecánicamente. | 0 | 0 | 0 | 1 | Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE), BOE-A-2007-15820, Editor. 2007, Ministerio de la Presidencia. | 1 | no | No cumple.
14 | Acceso | Despacho información | Instalación | 4 | Conexiones eléctricas, de transmisiones y comunicaciones. | 0 | 1 | 0 | 0 | Autores CURARQ | 1 | no | No cumple.
15 | Acceso | Despacho información | Mobiliario | 1 | Mesa de trabajo, sillas y sillón ergonómico. | 0 | 1 | 0 | 0 | Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | no | No cumple.
16 | Acceso | Aseo público | Distribución | 5 | (Superficie útil en torno a 4 m² por aseo)¹. (Exclusivos para cada sexo)². (Mínimo de dos)¹. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1. Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. 2. Patient-Led Assessments of the Care Environment. The Ward Assessment - Acute and Community Hospitals, Hospices and Treatment Centres. 2015, NHS England. | 1 | sí | Aunque tienen 3,55 m cuadrados.
17 | Acceso | Aseo público | Distribución | 5 | (Ubicado junto a la sala de estar de familiares)¹ .(Fácil de identificar desde la sala de estar o el pasillo interno)². | 0 | 0 | 1 | 0 | 1. Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. 2. HBN 08-02-1 Dementia-friendly Health and Social Care Environments. 2015, Department of Health UK. | 1 | sí
18 | Acceso | Aseo público | Instalación | 4 | Ventilado mecánicamente. | 0 | 0 | 0 | 1 | Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE), BOE-A-2007-15820, Editor. 2007, Ministerio de la Presidencia. | 1 | sí
19 | Acceso | Aseo público | Equipamiento | 3 | (Lavabo e inodoro)¹ (en buen estado de conservación)². | 0 | 0 | 1 | 1 | 1. Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. 2. Patient-Led Assessments of the Care Environment. The Ward Assessment - Acute and Community Hospitals, Hospices and Treatment Centres. 2015, NHS England. | 1 | sí
20 | Acceso | Aseo público | Puerta | 2 | Los sistemas de cierre funcionan correctamente. | 0 | 0 | 0 | 1 | Patient-Led Assessments of the Care Environment. The Ward Assessment - Acute and Community Hospitals, Hospices and Treatment Centres. 2015, NHS England. | 1 | sí
21 | Acceso | Aseo público | Mobiliario | 1 | Dispensador de jabón, de papel higiénico y de toallas de papel. Escobilla y papelera preferiblemente con tapa. Espejo y percha. | 0 | 0 | 1 | 0 | Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | no | La papelera no tiene tapa y no hay percha.
1 | Pacientes y familiares | Habitación de paciente | Distribución | 5 | Agrupadas en torno al control de enfermería de la unidad. | 1 | 1 | 0 | 0 | Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | sí | Aunque algunas quedan muy alejadas, a 56 m del control.
2 | Pacientes y familiares | Habitación de paciente | Distribución | 5 | (Todas las habitaciones son de uso potencial doble)¹ (para responder a los picos de demanda o bien de un 30 al 50 % de las habitaciones son individuales)². | 1 | 1 | 1 | 0 | 1. Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. 2. Autores CURARQ | 1 | no | Todas las habitaciones son de uso y capacidad individual.
3 | Pacientes y familiares | Habitación de paciente | Distribución | 5 | La superficie útil mínima de la habitación individual es de 16,5 m2 . El largo mínimo de la habitación es de 4 m y el ancho mayor o igual a 3,45 m (con una cama de 2,2 m de largo) o a 3,6 m (con una cama de 2,4 m de largo). | 1 | 1 | 0 | 0 | Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | no | La superficie de la habitación individual es de 16,70 m con 4,32 m de largo y 3,35 m de ancho. La cama mide 1,05 por 2,2 m. No cumple el ancho.
4 | Pacientes y familiares | Habitación de paciente | Distribución | 5 | (La superficie útil mínima de la habitación doble es de 22 m2 . El largo mínimo de la habitación es de 5,40 m y el ancho mayor o igual a 3,6 m)¹. (Distancia mínima de 1,2 m desde el lado corto de la cama hasta la pared. Distancia mínima entre el centro de las camas de 2,4 m)². | 1 | 1 | 0 | 0 | 1. Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social 2. Alliance, A.H.I., Part B - Health Facility Briefing and Planning 0340 - Inpatient Accommodation Unit, in Australasian Health Facility Guidelines. 2016 | 1 | n.a. | No hay habitaciones dobles.
5 | Pacientes y familiares | Habitación de paciente | Distribución | 5 | La habitación tiene un espacio para la cama y el trabajo asistencial de 12 m2 (un cuadrado de 3,45 m de lado). A cada lado de la cama existe un espacio libre mínimo de 1,2 m para asegurar el acceso de equipos y personal asistencial al paciente. | 0 | 1 | 0 | 0 | Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | no | Se solapa con el espacio ocupado por el sofá.
6 | Pacientes y familiares | Habitación de paciente | Distribución | 5 | Espacio para material diverso del paciente y/o acompañante (libros, periódicos, flores, comida no perecedera, radio, …). Espacio para acomodar a dos visitas por paciente. | 0 | 0 | 1 | 0 | Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | sí
7 | Pacientes y familiares | Habitación de paciente | Hueco | 4 | Iluminación natural. | 0 | 0 | 1 | 0 | Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | sí
8 | Pacientes y familiares | Habitación de paciente | Hueco | 4 | Vistas a la naturaleza. | 0 | 0 | 1 | 0 | Medical-Surgical Patient Room Annotation CHD (Dijkstra, Pieterse, & Pruyn, 2006; Lee et al., 2004; Miller, Hickman, & Lemasters, 1992; Schneider, Prince-Paul, Allen, Silverman, & Talaba, 2004; Tse, Ng, Chung & Wong, 2002; Ulrich, 1984; Ulrich, 1999; Ulrich, Lunden, Eltinge, 1993) | 1 | sí
9 | Pacientes y familiares | Habitación de paciente | Hueco | 4 | (El diseño de la ventana permite la visión del exterior desde la cama)¹². (La altura de la ventana permite que desde el cabecero de la cama se pueden observar vistas hacia el exterior)²³. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1. Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social 2. HBN 04-01 Adult in-patient facilities. 2013, Department of Health. 3. UTE, J. Navarro Baldeweg, and Á. Fernández Alba, Programa Funcional Hospital Universitario Central de Asturias. 2003. | 1 | sí | Son altas, a 1,04 m del suelo, pero la cama también es muy alta y sí que se ven las vistas.
10 | Pacientes y familiares | Habitación de paciente | Hueco | 4 | Aislado acústicamente para evitar los ruidos del exterior. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1. Medical-Surgical Patient Room Annotation CHD 2. Documento Básico Protección frente al ruido (DBHR). 2009, Ministerio de Vivienda. | 1 | sí
11 | Pacientes y familiares | Habitación de paciente | Hueco | 4 | Las ventanas practicable cuentan con un sistema de seguridad controlado por el personal. | 1 | 0 | 0 | 1 | Social, M.d.S.y.P., Maternidad Hospitalaria Estándares y Recomendaciones. 2009: Madrid | 1 | sí
12 | Pacientes y familiares | Habitación de paciente | Hueco | 4 | (Sistema de control de la luz natural)¹. (Accesorios para poder oscurecer la habitación)²³ (incluso durante el día y facilitar el sueño a los pacientes)¹. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1. Alliance, A.H.I., Part B - Health Facility Briefing and Planning 0340 - Inpatient Accommodation Unit, in Australasian Health Facility Guidelines. 2016 + Design Insights & Strategies Tool, The Center for Health Design 2. Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. 3. HBN 04-01 Adult in-patient facilities. 2013, Department of Health. | 1 | sí
13 | Pacientes y familiares | Habitación de paciente | Instalación | 4 | Ventilado mecánicamente. | 0 | 0 | 0 | 1 | Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE), BOE-A-2007-15820, Editor. 2007, Ministerio de la Presidencia. | 1 | sí
14 | Pacientes y familiares | Habitación de paciente | Instalación | 4 | (La habitación dispone, sin cables por el suelo, de tomas eléctricas, control de iluminación, sistema de llamada a enfermería, gases medicinales (oxígeno y vacío) y panel con tomas)¹ (para transmisiones y comunicaciones)², | 1 | 1 | 1 | 0 | 1. Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social 2. Autores CURARQ | 1 | n.a. | Ítem posterior a la evaluación.
15 | Pacientes y familiares | Habitación de paciente | Instalación | 4 | Según la cartera de servicios del hospital, las habitaciones de aislamiento tienen posibilidad de presión positiva o negativa. Presión negativa para habitaciones de infecciosos. Presión positiva para habitaciones de pacientes inmunodeprimidos. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1. Alliance, A.H.I., Part B - Health Facility Briefing and Planning 0340 - Inpatient Accommodation Unit, in Australasian Health Facility Guidelines. 2016 2. Medical-Surgical Patient Room Annotation CHD (Gustafson et al., 1982) | 1 | sí | Hay 20 habitaciones de aislamiento.
16 | Pacientes y familiares | Habitación de paciente | Equipamiento | 3 | La temperatura oscila entre los 20 y los 26 ºC. | 0 | 0 | 1 | 0 | Autores CURARQ | 1 | sí
17 | Pacientes y familiares | Habitación de paciente | Equipamiento | 3 | Sistema de gestión centralizado de instalaciones (temperatura) con regulación de ajuste local desde la habitación para ofrecer mayor autonomía y menor dependencia del personal de la unidad. | 0 | 0 | 1 | 0 | Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | sí
18 | Pacientes y familiares | Habitación de paciente | Equipamiento | 3 | Cabecero con iluminación artificial directa e indirecta (hacia el techo). Mando de control de la luminaria. | 0 | 0 | 1 | 0 | Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | sí
19 | Pacientes y familiares | Habitación de paciente | Equipamiento | 3 | Las luminarias están debidamente colocadas para evitar el deslumbramiento por la visión de la fuente de luz directa. | 0 | 0 | 1 | 0 | Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | sí | Hay en el techo pero no sobre la cama.
20 | Pacientes y familiares | Habitación de paciente | Equipamiento | 3 | Punto de luz tenue entre la cama y el aseo. | 1 | 1 | 0 | 0 | Medical-Surgical Patient Room Annotation CHD (Gulwadi & Calkins, 2008) Alliance, A.H.I., Part B - Health Facility Briefing and Planning 0340 - Inpatient Accommodation Unit, in Australasian Health Facility Guidelines. 2016 | 1 | no | No cumple.
21 | Pacientes y familiares | Habitación de paciente | Equipamiento | 3 | Los enchufes eléctricos están a más de 450mm y menos de 1200mm del suelo. Los interruptores de luz están a más de 1000mm y menos de 1200mm del suelo. | 0 | 1 | 1 | 0 | Lewis, A., EVOLVE: a tool for evaluating the design of older people´s housing. Housing, Care and Support, 2010. | 1 | sí | Sí que hay para el teléfono móvil.
22 | Pacientes y familiares | Habitación de paciente | Equipamiento | 3 | (Cama eléctrica con accesorios, de altura y posición graduable. El tamaño)¹(mínimo)² (de la cama es de 1,05 por 2,4 m)¹. | 0 | 1 | 1 | 0 | 1. Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. 2. Autores CURARQ | 1 | no | Su tamaño es de 1,05 por 2,2 m.
23 | Pacientes y familiares | Habitación de paciente | Suelo | 3 | Suelo que no refleja para evitar el deslumbramiento. | 1 | 0 | 0 | 0 | Medical-Surgical Patient Room Annotation CHD (Dvorsky & Pettipas, 2007; Gulwadi & Calkin, 2008; Nanda, Malone, & Joseph, 2012; Willmott, 1986) | 1 | sí
24 | Pacientes y familiares | Habitación de paciente | Suelo | 3 | (Acabado de suelos de fácil limpieza y mantenimiento)¹. (Resistente al uso intensivo de equipamiento con ruedas)². | 0 | 0 | 0 | 1 | 1. Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social 2. Medical-Surgical Patient Room Annotation CHD (Nanda, Malone, & Joseph, 2012) | 1 | sí | De plástico.
25 | Pacientes y familiares | Habitación de paciente | Suelo | 3 | (Suelo continuo)¹ y (no resbaladizo)². | 1 | 0 | 0 | 0 | 1. Autores CURARQ 2. Alliance, A.H.I., Part B - Health Facility Briefing and Planning 0340 - Inpatient Accommodation Unit, in Australasian Health Facility Guidelines. 2016 | 1 | sí
26 | Pacientes y familiares | Habitación de paciente | Techo | 2 | (El tratamiento de los techos se aproxima a los estándares residenciales)¹. (Acabado no institucional)². | 0 | 0 | 1 | 0 | 1. Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social 2. Medical-Surgical Patient Room Annotation CHD (Altringer, 2010; Becker & Douglass, 2008; Swan, Richardson, & Hutton, 2003) | 1 | sí
27 | Pacientes y familiares | Habitación de paciente | Techo | 2 | (Acabado de fácil limpieza y mantenimiento)¹. (Sin elementos ocultos donde se pueda acumular la suciedad)². | 0 | 0 | 0 | 1 | 1. Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social 2. Medical-Surgical Patient Room Annotation CHD | 1 | sí
28 | Pacientes y familiares | Habitación de paciente | Pared | 2 | Las superficies cercanas al dispensador de solución hidro alcohólica se mantiene limpias. | 0 | 0 | 0 | 1 | Autores CURARQ | 1 | no | Está en el pasillo y se mancha la pared.
29 | Pacientes y familiares | Habitación de paciente | Pared | 2 | No se utilizan los colores primarios que pueden interferir en la correcta exploración del paciente (amarillo/ictericia, azul/cianosis, rojo/enrojecimiento). | 0 | 1 | 0 | 0 | Alliance, A.H.I., Part B - Health Facility Briefing and Planning 0340 - Inpatient Accommodation Unit, in Australasian Health Facility Guidelines. 2016 | 1 | sí
30 | Pacientes y familiares | Habitación de paciente | Pared | 2 | (Acabado de paredes de fácil limpieza y mantenimiento)¹. (Con el mínimo número de superficies horizontales o rebordes donde se pueda acumular el polvo)². | 0 | 0 | 0 | 1 | 1. Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social 2. Medical-Surgical Patient Room Annotation CHD | 1 | sí
31 | Pacientes y familiares | Habitación de paciente | Pared | 2 | Protecciones contra impactos de camas en esquinas. | 0 | 0 | 0 | 1 | Social, M.d.S.y.P., Maternidad Hospitalaria Estándares y Recomendaciones. 2009: Madrid | 1 | no | No hay protecciones.
32 | Pacientes y familiares | Habitación de paciente | Puerta | 2 | El ancho mínimo de la puerta de acceso a la habitación es de 1,20 m. | 0 | 1 | 0 | 0 | Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | no | Es de 1,1 m.
33 | Pacientes y familiares | Habitación de paciente | Puerta | 2 | Se pueden abrir con una presión mínima. La maneta es cómoda de agarrar, no es pesada y es fácil de accionar. | 0 | 1 | 0 | 0 | Lewis, A., EVOLVE: a tool for evaluating the design of older people´s housing. Housing, Care and Support, 2010 | 1 | no | Es muy pesada.
34 | Pacientes y familiares | Habitación de paciente | Puerta | 2 | Tiene un mecanismo de cierre silencioso y amortiguado. | 0 | 0 | 1 | 0 | HBN 08-02-1 Dementia-friendly Health and Social Care Environments. 2015, Department of Health UK. | 1 | no | No cumple.
35 | Pacientes y familiares | Habitación de paciente | Puerta | 2 | Acabado de fácil limpieza. | 0 | 0 | 0 | 1 | Medical-Surgical Patient Room Annotation CHD (Carling, Briggs, Hylander, & Perkins, 2006; Carling, Briggs, Perkins, & Highlander, 2006; Carling, Parry, & Von Beheren, 2008; Dancer, White, Lamb, Girvan, & Robertson, 2009; Joseph, & Rashid, 2007; Lankford et al., 2007; Takai et al., 2002; Wilson & Ridgway, 2006) | 1 | sí
36 | Pacientes y familiares | Habitación de paciente | Puerta | 2 | El color de las puertas de las habitaciones contrasta con el color de las paredes de su alrededor y el color de la maneta contrasta con el color de la puerta. | 1 | 0 | 0 | 0 | HBN 08-02-1 Dementia-friendly Health and Social Care Environments. 2015, Department of Health UK. | 1 | sí
37 | Pacientes y familiares | Habitación de paciente | Puerta | 2 | Protecciones de puertas. Las puertas son resistentes al impacto de los carros. | 0 | 0 | 0 | 1 | Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social | 1 | no | No tiene protecciones.
38 | Pacientes y familiares | Habitación de paciente | Mobiliario | 1 | Mesa cigüeña para comer. | 0 | 0 | 1 | 0 | Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | sí
39 | Pacientes y familiares | Habitación de paciente | Mobiliario | 1 | Silla sin ruedas y sillón reclinable. | 0 | 0 | 1 | 0 | Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | no | Tiene sillón pero no silla.
40 | Pacientes y familiares | Habitación de paciente | Mobiliario | 1 | Los asientos tienen reposabrazos. | 1 | 0 | 0 | 0 | HBN 08-02-1 Dementia-friendly Health and Social Care Environments. 2015, Department of Health UK | 1 | sí
41 | Pacientes y familiares | Habitación de paciente | Mobiliario | 1 | Mobiliario para que el acompañante pueda pasar la noche (cama o sillón cómodo). | 0 | 0 | 1 | 0 | Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social | 1 | sí
42 | Pacientes y familiares | Habitación de paciente | Mobiliario | 1 | (Armario para guardar los enseres del paciente durante su estancia. El armario está empotrado para no obstaculizar los movimientos de la cama)¹. (Almacenamiento seguro para objetos personales de valor del paciente y acompañante)². | 0 | 0 | 1 | 1 | 1. Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. 2. Alliance, A.H.I., Part B - Health Facility Briefing and Planning 0340 - Inpatient Accommodation Unit, in Australasian Health Facility Guidelines. 2016 | 1 | no | Sí que lo tiene pero no es seguro.
43 | Pacientes y familiares | Habitación de paciente | Mobiliario | 1 | La separación entre camas de la habitación doble se realiza mediante una cortina o mampara (suspendida del techo). | 0 | 0 | 1 | 0 | Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social | 1 | n.a.
44 | Pacientes y familiares | Habitación de paciente | Mobiliario | 1 | (La cortina o mampara de separación permite la iluminación y ventilación por la parte superior)¹. (La cortina de separación es fácil de quitar y poner, limpiar y desinfectar)². (Es impermeable, lavable e ignífuga)³ .(Tiene una asa u otro elemento para minimizar el área de contacto)². | 1 | 0 | 1 | 1 | 1. Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. 2. Medical-Surgical Patient Room Annotation CHD 3. Unidad de pacientes pluripatológicos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social | 1 | n.a.
45 | Pacientes y familiares | Habitación de paciente | Mobiliario | 1 | (Acabados de fácil limpieza y mantenimiento)¹. (Sin bordes ni esquinas afiladas o puntiagudas. Superficies suaves sin perforaciones o ranuras)². (Acabados que no reflejen)³. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1. Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. 2. Medical-Surgical Patient Room Annotation CHD 3. HBN 08-02-1 Dementia-friendly Health and Social Care Environments. 2015, Department of Health UK. | 1 | sí
46 | Pacientes y familiares | Habitación de paciente | Mobiliario | 1 | (Dispensador de solución hidro alcohólica)¹ (visible desde el acceso a la habitación)² y (diseñado ergonómicamente para facilitar su uso)³. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1. Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. 2. Medical-Surgical Patient Room Annotation CHD 3. Medical-Surgical Patient Room Annotation CHD (Nevo et al., 2010) | 1 | sí | Está en el pasillo.
47 | Pacientes y familiares | Aseo en habitación | Distribución | 5 | Superficie útil mínima de 4 m2. Permite el acceso y movimiento de una silla de ruedas con ayuda. | 1 | 0 | 1 | 0 | Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social | 1 | no | Mide 3,60 metros cuadrados.
48 | Pacientes y familiares | Aseo en habitación | Distribución | 5 | Ubicado, preferentemente, en la zona interior de la habitación, junto al pasillo de circulación general de la unidad para permitir el registro de las instalaciones desde el exterior de la habitación y las labores de limpieza sin interrumpir las actividades que se desarrollen en el interior de la habitación. | 0 | 1 | 1 | 1 | Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social | 1 | sí
49 | Pacientes y familiares | Aseo en habitación | Distribución | 5 | (El inodoro es accesible por transferencia lateral desde la silla de ruedas. Hay más de 700 mm de espacio libre) (al menos en un lado del sanitario para los/las cuidadores/ras)². | 1 | 0 | 0 | 0 | 1. HBN 08-02-1 Dementia-friendly Health and Social Care Environments. 2015, Department of Health UK 2. Autores CURARQ | 1 | sí
50 | Pacientes y familiares | Aseo en habitación | Distribución | 5 | Acceso al aseo por un recorrido continuo (por la misma pared donde apoya el cabecero de la cama). | 1 | 0 | 0 | 0 | Medical-Surgical Patient Room Annotation CHD (Calkins, Biddle, & Biesan, 2012; Tzeng & Yin, 2010) | 1 | sí
51 | Pacientes y familiares | Aseo en habitación | Instalación | 4 | Ventilado mecánicamente. | 0 | 0 | 0 | 1 | Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE), BOE-A-2007-15820, Editor. 2007, Ministerio de la Presidencia. | 1 | sí
52 | Pacientes y familiares | Aseo en habitación | Equipamiento | 3 | Sistema de aviso, en caso de incidente, accesible por parte del paciente en caso de caída. | 1 | 1 | 0 | 0 | Autores CURARQ | 1 | sí
53 | Pacientes y familiares | Aseo en habitación | Equipamiento | 3 | Lavabo suficientemente profundo para no salpicar hacia las superficies exteriores. | 1 | 0 | 0 | 0 | Medical-Surgical Patient Room Annotation CHD (Bartley, Olmsted, & Haas, 2010; Hota et al., 2004) | 1 | sí
54 | Pacientes y familiares | Aseo en habitación | Equipamiento | 3 | El lavabo e inodoro están suspendido (sin apoyo en el suelo) para facilitar la limpieza e higiene. | 0 | 0 | 0 | 1 | Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | no | Inodoro apoyado en el suelo.
55 | Pacientes y familiares | Aseo en habitación | Equipamiento | 3 | (La cisterna del inodoro está insonorizada)¹. (La tapa del inodoro tiene un sistema de cierre amortiguado)². | 0 | 0 | 1 | 0 | 1. UTE, J. Navarro Baldeweg, and Á. Fernández Alba, Programa Funcional Hospital Universitario Central de Asturias. 2003 2. Autores CURARQ | 1 | no | No cumple.
56 | Pacientes y familiares | Aseo en habitación | Equipamiento | 3 | La ducha tiene una superficie que mantiene la continuidad con el pavimento del aseo. Las dimensiones de la ducha son amplias (0,80 por 1,50 m) para permitir la asistencia al paciente. La ducha tiene una ligera pendiente para facilitar la evacuación del agua. | 1 | 1 | 0 | 0 | Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | sí
57 | Pacientes y familiares | Aseo en habitación | Equipamiento | 3 | (El grifo de la ducha y del lavabo tienen una marca roja para el agua caliente y azul para la fría)¹. (Grifería monomando. Los grifos con sensores funcionan correctamente)². | 1 | 0 | 0 | 1 | 1. Patient-Led Assessments of the Care Environment. The Ward Assessment - Acute and Community Hospitals, Hospices and Treatment Centres. 2015, NHS England. 2. Autores CURARQ* | 1 | no | No tiene las marcas de colores.
58 | Pacientes y familiares | Aseo en habitación | Equipamiento | 3 | Lavacuñas según el sistema integral de gestión de las cuñas. | 1 | 0 | 0 | 1 | Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | sí
59 | Pacientes y familiares | Aseo en habitación | Suelo | 3 | De fácil limpieza y continuo. | 1 | 0 | 0 | 1 | Autores CURARQ | 1 | sí
60 | Pacientes y familiares | Aseo en habitación | Suelo | 3 | Suelo antideslizante. | 1 | 0 | 0 | 0 | Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | sí
61 | Pacientes y familiares | Aseo en habitación | Puerta | 2 | Ancho mínimo de hoja de 0,825 cm para permitir el paso de una silla de ruedas. | 1 | 1 | 0 | 0 | Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | sí
62 | Pacientes y familiares | Aseo en habitación | Puerta | 2 | Abre hacia afuera para asegurar la ayuda al paciente en caso de incidente dentro del mismo. Si la puerta de la habitación abre hacia dentro, los barridos de las puertas son compatibles. | 1 | 1 | 0 | 0 | Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | sí
63 | Pacientes y familiares | Aseo en habitación | Puerta | 2 | El mecanismo de cierre de seguridad es fácil de operar y se puede abrir también desde el exterior en caso de emergencia. | 1 | 1 | 0 | 0 | Lewis, A., EVOLVE: a tool for evaluating the design of older people´s housing. Housing, Care and Support, 2010 | 1 | sí
64 | Pacientes y familiares | Aseo en habitación | Mobiliario | 1 | Repisa para apoyar objetos de aseo personal (sobre el lavabo o en estante aparte). | 0 | 0 | 1 | 0 | Autores CURARQ | 1 | sí
65 | Pacientes y familiares | Aseo en habitación | Mobiliario | 1 | Barras asideras en paredes para facilitar los movimientos del paciente. | 1 | 0 | 1 | 0 | Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | sí
66 | Pacientes y familiares | Aseo en habitación | Mobiliario | 1 | La zona de ducha se separa mediante una cortina fija o flexible. |  |  |  | 1 | Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | no | No hay ninguna separación.
67 | Pacientes y familiares | Aseo en habitación | Mobiliario | 1 | (Dispensador de jabón, de papel higiénico y de toallas de papel)¹. (Soporte de cuñas)², (escobilla y papelera preferiblemente con tapa. Espejo, percha y toallero)¹. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1. Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social 2. Social, M.d.S.y.P., Maternidad Hospitalaria Estándares y Recomendaciones. 2009: Madrid | 1 | sí | Aunque en lugar del dispensador de toallas de papel tienen toalla de tela y la papelera no tiene tapa.
68 | Pacientes y familiares | Estar de pacientes y acompañantes | Distribución | 5 | Superficie útil en torno a 20 m2. | 0 | 0 | 1 | 0 | Unidad de pacientes pluripatológicos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | no | La unidad no tiene este local. Solamente tiene estar de familiares en la zona de acceso.
69 | Pacientes y familiares | Estar de pacientes y acompañantes | Hueco | 4 | Iluminación natural. | 0 | 0 | 1 | 0 | Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | no | No cumple.
70 | Pacientes y familiares | Estar de pacientes y acompañantes | Hueco | 4 | Vistas al exterior y entornos naturales. | 0 | 0 | 1 | 0 | Lewis, A., EVOLVE: a tool for evaluating the design of older people´s housing. Housing, Care and Support, 2010. | 1 | no | No cumple.
71 | Pacientes y familiares | Estar de pacientes y acompañantes | Instalación | 4 | Ventilado mecánicamente. | 0 | 0 | 0 | 1 | Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE), BOE-A-2007-15820, Editor. 2007, Ministerio de la Presidencia. | 1 | no | No cumple.
72 | Pacientes y familiares | Estar de pacientes y acompañantes | Equipamiento | 3 | Tomas eléctricas, tomas de oxígeno y wifi. | 0 | 0 | 1 | 0 | Autores CURARQ | 1 | no | No cumple.
73 | Pacientes y familiares | Estar de pacientes y acompañantes | Mobiliario | 1 | (Sillas sin ruedas)¹. (Los asientos se encuentran en buen estado, sin marcas, ralladuras u otros desperfectos)². (Los usuarios con sillas de ruedas se pueden integrar en la distribución de los asientos de la sala)³. (Mesas de estar, papelera y arte)¹. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1. Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. 2. Patient-Led Assessments of the Care Environment. The Ward Assessment - Acute and Community Hospitals, Hospices and Treatment Centres. 2015, NHS England 3. Lewis, A., EVOLVE: a tool for evaluating the design of older people´s housing. Housing, Care and Support, 2010. | 1 | no | No cumple.
74 | Pacientes y familiares | Estar de pacientes y acompañantes | Mobiliario | 1 | (Existe variedad de asientos, reclinables, con distintas alturas y con distinto ancho)¹. (Mobiliario cómodo idóneo de carácter más doméstico que institucional)². | 0 | 0 | 1 | 0 | 1. HBN 08-02-1 Dementia-friendly Health and Social Care Environments. 2015, Department of Health UK 2. Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | no | No cumple.
1 | Control de enfermería | Mostrador | Distribución | 5 | (Superficie útil en torno a los 24 m2)¹. (Si se comparte con la zona de trabajo de enfermería, la superficie debe aumentar hasta los 30 m2)². | 0 | 1 | 0 | 0 | 1. Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social 2. Autores CURARQ | 1 | sí | La zona de mostrador, zona de trabajo y el oficio limpio se comparten. Su superficie es de unos 50 m².
2 | Control de enfermería | Mostrador | Distribución | 5 | (En caso de un único control de enfermería por unidad)¹, (dispone de entre 28 y 36 camas)². | 0 | 1 | 0 | 0 | 1. Autores CURARQ 2. Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social | 1 | sí | Tienen 35 camas.
3 | Control de enfermería | Mostrador | Distribución | 5 | (En caso de un único control de enfermería por unidad)¹, (posición central y equidistante a todas las habitaciones. Distancia media entre el control y las habitaciones de pacientes inferior a 30 m. Distancia máxima entre el control y las habitaciones de pacientes de 45 m)². | 0 | 1 | 1 | 0 | 1. Autores CURARQ 2. Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social | 1 | no | Distancia máxima de 56 m.
4 | Control de enfermería | Mostrador | Distribución | 5 | (Garantiza un buen control visual de los diferentes tráficos de la unidad (internos y externos))¹. (Cercano al vestíbulo de entrada a la unidad)². | 0 | 1 | 0 | 0 | 1. Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social 2. HBN 04-01 Adult in-patient facilities. 2013, Department of Health. | 1 | no | El acceso externo no es visible desde el mostrador.
5 | Control de enfermería | Mostrador | Distribución | 5 | (Espacio reservado y accesible en zona del mostrador de enfermería u oficio limpio para los equipos móviles (de emergencia y asistencia vital). Su ubicación no representa un obstáculo para su traslado urgente a las habitaciones de pacientes. Superficie útil mínima de 2 m2 . Enchufe para el desfibrilador)¹ (a más de 450 mm del suelo)². | 0 | 1 | 0 | 0 | 1. Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. 2. Lewis, A., EVOLVE: a tool for evaluating the design of older people´s housing. Housing, Care and Support, 2010. | 1 | sí
6 | Control de enfermería | Mostrador | Instalación | 4 | Ventilado mecánicamente. | 0 | 0 | 0 | 1 | UTE, J. Navarro Baldeweg, and Á. Fernández Alba, Programa Funcional Hospital Universitario Central de Asturias. 2003. | 1 | sí
7 | Control de enfermería | Mostrador | Instalación | 4 | (Central de comunicaciones de la unidad. Sistema de llamada paciente-enfermería)¹. (Tomas para transmisiones y comunicaciones)². | 0 | 1 | 0 | 0 | 1. Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social 2. Autores CURARQ | 1 | sí
8 | Control de enfermería | Mostrador | Instalación | 4 | (Terminal de tubo neumático para muestras y documentos)¹. (Reloj instalado en pared con sistema de difusión horaria sincronizado en todo el hospital)². | 0 | 1 | 0 | 0 | 1. Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social 2. Autores CURARQ | 1 | n.a. | Ítem posterior a la evaluación.
9 | Control de enfermería | Mostrador | Mobiliario | 1 | Mostrador, sillones ergonómicos con ruedas, canalización para cableado y papelera preferiblemente con tapa. | 0 | 1 | 0 | 0 | Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | no | Sin canalización de cableado.
10 | Control de enfermería | Mostrador | Mobiliario | 1 | Una parte del mostrador es más baja para la atención de personas en silla de ruedas. | 0 | 1 | 1 | 0 | Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | sí
11 | Control de enfermería | Mostrador | Señalética | 1 | Señal de localización en el mostrador de enfermería de la unidad para informar a las personas de la unidad donde se encuentran. | 0 | 1 | 1 | 0 | Wayfinding: Effective wayfinding and signing systems Guidance for healthcare facilities 2nd edition. 2005, NHS Estates. | 1 | sí
12 | Control de enfermería | Zona trabajo enfermería | Distribución | 5 | Superficie útil en torno a 12 m2. | 0 | 1 | 0 | 0 | Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | sí | La zona de mostrador, zona de trabajo y el oficio limpio se comparten. Su superficie es de unos 50 m².
13 | Control de enfermería | Zona trabajo enfermería | Distribución | 5 | Asociado al mostrador. | 0 | 1 | 0 | 0 | Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social | 1 | sí | Todo es el mismo espacio
14 | Control de enfermería | Zona trabajo enfermería | Instalación | 4 | Ventilado mecánicamente. | 0 | 0 | 0 | 1 | Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE), BOE-A-2007-15820, Editor. 2007, Ministerio de la Presidencia. | 1 | sí
15 | Control de enfermería | Zona trabajo enfermería | Instalación | 4 | Tomas eléctricas, de transmisiones y comunicaciones. | 0 | 1 | 0 | 0 | Autores CURARQ | 1 | sí
16 | Control de enfermería | Zona trabajo enfermería | Mobiliario | 1 | Mesas de trabajo. Mesa con capacidad para cuatro personas. Sillones ergonómicos con ruedas y sillas sin ruedas. |  | 1 |  |  | Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | sí
17 | Control de enfermería | Oficio limpio | Distribución | 5 | Superficie útil en torno a 10 m2. | 0 | 1 | 0 | 0 | Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | sí | La zona de mostrador, zona de trabajo y el oficio limpio se comparten. Su superficie es de unos 50 m².
18 | Control de enfermería | Oficio limpio | Distribución | 5 | En zona próxima al mostrador y la zona de trabajo de enfermería. | 0 | 1 | 0 | 0 | Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social | 1 | sí
19 | Control de enfermería | Oficio limpio | Distribución | 5 | (Zona de trabajo tranquila para evitar interrupciones mientras se prepara la medicación)¹. (Zona para el almacenamiento de medicamentos y material terapéutico en condiciones de seguridad)². | 0 | 1 | 0 | 0 | 1. Alliance, A.H.I., Part B - Health Facility Briefing and Planning 0340 - Inpatient Accommodation Unit, in Australasian Health Facility Guidelines. 2016 2. Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social | 1 | no | Espacio compartido con el mostrador y la zona de trabajo.
20 | Control de enfermería | Oficio limpio | Instalación | 4 | Ventilado mecánicamente. | 0 | 0 | 0 | 1 | UTE, J. Navarro Baldeweg, and Á. Fernández Alba, Programa Funcional Hospital Universitario Central de Asturias. 2003. | 1 | sí
21 | Control de enfermería | Oficio limpio | Instalación | 4 | El nivel de iluminación mínimo a la altura de la encimera es de 500 lux. | 0 | 1 | 0 | 0 | (CIBSE), C.I.o.B.S.E. and T.S.o.L.a. Lighting, Lighting Guide 2: Hospitals and health care buildings. 2008. | 1 | no | Nivel inferior pero no tengo su valor.
22 | Control de enfermería | Oficio limpio | Equipamiento | 3 | Frigorífico para almacenar medicamentos. | 0 | 1 | 0 | 0 | Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | no | Está en la sala de curas.
23 | Control de enfermería | Oficio limpio | Equipamiento | 3 | Encimera o mostrador con pileta. | 0 | 1 | 0 | 0 | Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | sí
24 | Control de enfermería | Oficio limpio | Mobiliario | 1 | Sistema de dispensación automatizada de medicamentos. | 0 | 1 | 0 | 0 | Autores CURARQ | 1 | no | Están en otro almacén.
25 | Control de enfermería | Oficio limpio | Mobiliario | 1 | Dispensador de jabón y de toallas de papel. Taburete y papelera preferiblemente con tapa. | 0 | 1 | 0 | 0 | Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | no | No hay taburete y la papelera no tiene tapa.
26 | Control de enfermería | Estar de personal | Distribución | 5 | Superficie útil en torno a los 12 m2. | 0 | 1 | 0 | 0 | Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | sí | En el dibujo era la sala de curas.
27 | Control de enfermería | Estar de personal | Distribución | 5 | (Cercano al mostrador y a la zona de trabajo)¹. (Apartado del pasillo interno de la unidad)². | 0 | 1 | 0 | 0 | 1. Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. 2. Autores CURARQ | 1 | sí
28 | Control de enfermería | Estar de personal | Hueco | 4 | Iluminación natural. | 0 | 1 | 0 | 0 | Social, M.d.S.y.P., Maternidad Hospitalaria Estándares y Recomendaciones. 2009: Madrid. | 1 | sí
29 | Control de enfermería | Estar de personal | Instalación | 4 | Ventilado mecánicamente. | 0 | 0 | 0 | 1 | Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE), BOE-A-2007-15820, Editor. 2007, Ministerio de la Presidencia. | 1 | sí
30 | Control de enfermería | Estar de personal | Equipamiento | 3 | Pequeño frigorífico y microondas. Encimera y pileta. | 0 | 1 | 0 | 0 | Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | sí
31 | Control de enfermería | Estar de personal | Mobiliario | 1 | Taquillas o armarios seguros donde poder guardar objetos de valor del personal. | 0 | 1 | 0 | 1 | Alliance, A.H.I., Part B - Health Facility Briefing and Planning 0340 - Inpatient Accommodation Unit, in Australasian Health Facility Guidelines. 2016 | 1 | no | Tiene armarios bajos pero no son seguros.
32 | Control de enfermería | Estar de personal | Mobiliario | 1 | Mesa y sillas sin ruedas. Sillones de descanso. | 0 | 1 | 0 | 0 | Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | sí
33 | Control de enfermería | Estar de personal | Mobiliario | 1 | Dispensador de toallas de papel. Papelera prefereiblemente con tapa, percha y cuadros. | 0 | 1 | 0 | 0 | Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | no | No hay percha ni cuadros y la papelera no tiene tapa.
34 | Control de enfermería | Despacho supervisión enfermería | Distribución | 5 | Superficie útil en torno a 12 m2 . | 0 | 1 | 0 | 0 | Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | sí | Aunque se comparte con otro personal.
35 | Control de enfermería | Despacho supervisión enfermería | Distribución | 5 | Adyacente al control de enfermería. | 0 | 1 | 0 | 0 | Social, M.d.S.y.P., Maternidad Hospitalaria Estándares y Recomendaciones. 2009: Madrid. | 1 | sí
36 | Control de enfermería | Despacho supervisión enfermería | Instalación | 4 | Ventilado mecánicamente. | 0 | 0 | 0 | 1 | Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE), BOE-A-2007-15820, Editor. 2007, Ministerio de la Presidencia. | 1 | sí
37 | Control de enfermería | Despacho supervisión enfermería | Equipamiento | 3 | Tomas eléctricas, de transmisiones y comunicaciones. | 0 | 1 | 0 | 0 | Autores CURARQ | 1 | sí
38 | Control de enfermería | Despacho supervisión enfermería | Mobiliario | 1 | Mesa de despacho y sillón ergonómico con ruedas. Mesa de reuniones preferiblemente circular y sillas sin ruedas. Armario, percha y papelera preferiblemente con tapa. | 0 | 1 | 0 | 0 | Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | sí
39 | Control de enfermería | Aseo de personal | Distribución | 5 | (Superficie útil en torno a 6 m2)¹. (Mínimo de dos (3+3m2)². | 0 | 1 | 0 | 0 | 1. Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social 2. Alliance, A.H.I., Part B - Health Facility Briefing and Planning 0340 - Inpatient Accommodation Unit, in Australasian Health Facility Guidelines. 2016 | 1 | sí | Aseo combinado con vestuario.
40 | Control de enfermería | Aseo de personal | Distribución | 5 | Próximo al estar de personal del control. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1. Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. 2. HBN 04-01 Adult in-patient facilities. 2013, Department of Health. | 1 | sí | A 10 m de distancia.
41 | Control de enfermería | Aseo de personal | Instalación | 4 | Ventilado mecánicamente. | 0 | 0 | 0 | 1 | Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE), BOE-A-2007-15820, Editor. 2007, Ministerio de la Presidencia. | 1 | sí
42 | Control de enfermería | Aseo de personal | Equipamiento | 3 | Lavabo, inodoro y ducha. | 0 | 1 | 0 | 0 | Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | sí
43 | Control de enfermería | Aseo de personal | Mobiliario | 1 | Dispensador de jabón, de papel higiénico y de toallas de papel. Escobilla y papelera preferiblemente con tapa. Espejo y percha. | 0 | 1 | 0 | 0 | Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | sí | Aunque la papelera no tiene tapa.
44 | Control de enfermería | Sala de curas | Distribución | 5 | (Superficie útil en torno a 20 m2)¹. (No es necesaria si la unidad dispone exclusivamente o en más del 50 % de habitaciones individuales, donde se realizará la actividad relacionada con esta sala)². | 0 | 1 | 0 | 0 | 1. Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. 2. HBN 04-01 Adult in-patient facilities. 2013, Department of Health. | 1 | no | Son 14 m². En el dibujo era el almacén de enfermería.
45 | Control de enfermería | Sala de curas | Instalación | 4 | Ventilado mecánicamente. | 0 | 0 | 0 | 1 | Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE), BOE-A-2007-15820, Editor. 2007, Ministerio de la Presidencia. | 1 | sí
46 | Control de enfermería | Sala de curas | Equipamiento | 3 | Tomas de oxígeno y vacío. | 0 | 1 | 0 | 0 | Social, M.d.S.y.P., Maternidad Hospitalaria Estándares y Recomendaciones. 2009: Madrid | 1 | no
47 | Control de enfermería | Sala de curas | Equipamiento | 3 | Pileta y grifería termostática con mando de codo. | 0 | 1 | 0 | 0 | Social, M.d.S.y.P., Maternidad Hospitalaria Estándares y Recomendaciones. 2009: Madrid | 1 | no | No tiene porque iba a ser un almacén. Aunque hay uno nada más salir del local.
48 | Control de enfermería | Sala de curas | Mobiliario | 1 | Camilla de exploración y mesa auxiliar. Armario para material estéril. | 0 | 1 | 0 | 0 | Social, M.d.S.y.P., Maternidad Hospitalaria Estándares y Recomendaciones. 2009: Madrid | 1 | sí
49 | Control de enfermería | Sala de curas | Mobiliario | 1 | Dispensador de jabón y de toallas de papel. Papelera preferiblemente con tapa. | 0 | 1 | 0 | 0 | Social, M.d.S.y.P., Maternidad Hospitalaria Estándares y Recomendaciones. 2009: Madrid | 1 | no | Solo cumple la papelera pero es sin tapa. En el local de al lado sí que hay dispensadores.
50 | Control de enfermería | Baño asistido | Distribución | 5 | (Superficie útil en torno a 15 m2)¹. (Necesario si la dimensión del aseo de la habitación de paciente es inferior a 4 m²)². | 0 | 1 | 0 | 0 | Unidad de pacientes pluripatológicos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | no | No hay y el aseo en la habitación mide 3,6 m². Para pacientes grandes utilizan el aseo de la habitación para personas en silla de ruedas que es más amplio.
51 | Control de enfermería | Baño asistido | Instalación | 4 | Ventilado mecánicamente. | 0 | 0 | 0 | 1 | Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE), BOE-A-2007-15820, Editor. 2007, Ministerio de la Presidencia. | 1 | no | No cumple.
52 | Control de enfermería | Baño asistido | Equipamiento | 3 | Lavabo e inodoro. | 0 | 1 | 0 | 0 | Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | no | No cumple.
53 | Control de enfermería | Baño asistido | Equipamiento | 3 | Desagüe en el centro de la habitación. | 0 | 1 | 0 | 0 | Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | no | No cumple.
54 | Control de enfermería | Baño asistido | Mobiliario | 1 | Bañera móvil con regulación de altura. | 0 | 1 | 0 | 0 | Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | no | No cumple.
55 | Control de enfermería | Baño asistido | Mobiliario | 1 | (Armario para el pequeño almacenamiento de material. Encimera. Dispensador de jabón, de papel higiénico y de toallas de papel. Papelera preferiblemente con tapa, percha)¹ y (escobilla)². | 0 | 1 | 0 | 0 | 1. Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social 2. Autores CURARQ | 1 | no | No cumple.
1 | Personal | Sala de trabajo médico | Distribución | 5 | Superficie útil en torno a 20 m2. | 0 | 1 | 0 | 0 | Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | sí
2 | Personal | Sala de trabajo médico | Distribución | 5 | Próxima a la zona de trabajo de enfermería. | 0 | 1 | 0 | 0 | Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | sí | A unos 9 m.
3 | Personal | Sala de trabajo médico | Instalación | 4 | Ventilado mecánicamente. | 0 | 0 | 0 | 1 | Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE), BOE-A-2007-15820, Editor. 2007, Ministerio de la Presidencia. | 1 | sí
4 | Personal | Sala de trabajo médico | Equipamiento | 3 | Tomas eléctricas, de transmisiones y comunicaciones. | 0 | 1 | 0 | 0 | Autores CURARQ | 1 | sí
5 | Personal | Sala de trabajo médico | Mobiliario | 1 | Mesas de trabajo. Mesa con capacidad para cuatro personas. Sillones ergonómicos con ruedas y sillas sin ruedas. | 0 | 1 | 0 | 0 | Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | no | Sin sillón ergonómico con ruedas.
6 | Personal | Vestuario | Distribución | 5 | Necesario si la gestión de vestuarios es distribuida (no centralizada). Vinculado a la circulación interna del hospital. | 0 | 1 | 0 | 0 | Autores CURARQ | 1 | sí | Hay dos del mismo tamaño.
7 | Personal | Vestuario | Equipamiento | 3 | Preferentemente con un sistema de control de acceso. | 0 | 1 | 0 | 0 | Autores CURARQ | 1 | no | No cumple.
8 | Personal | Vestuario | Mobiliario | 1 | (Taquillas y bancos)¹. (Papelera preferiblemente con tapa y espejo)² | 0 | 1 | 0 | 0 | 1. Unidad de cuidados intensivos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2010, Ministerio de Sanidad y Política Social. 2. Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | sí | Aunque la papelera no tiene tapa.
1 | Apoyos | Vestíbulo interno | Distribución | 5 | Superficie útil en torno a 20 m2 para suministros y pacientes encamados. Puede servir a una o varias unidades. | 0 | 1 | 0 | 0 | Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | sí
2 | Apoyos | Vestíbulo interno | Instalación | 4 | Ventilado mecánicamente. | 0 | 0 | 0 | 1 | Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE), BOE-A-2007-15820, Editor. 2007, Ministerio de la Presidencia. | 1 | sí
3 | Apoyos | Oficio de comidas | Distribución | 5 | Superficie en función del sistema de gestión de la comida del hospital. Superficie suficiente para la llegada de los carros con la comida emplatada y la posible preparación de bebidas frías y calientes (en torno a 10 m2). | 0 | 1 | 0 | 0 | Autores CURARQ | 1 | sí
4 | Apoyos | Oficio de comidas | Instalación | 4 | Ventilado mecánicamente. | 0 | 0 | 0 | 1 | Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE), BOE-A-2007-15820, Editor. 2007, Ministerio de la Presidencia. | 1 | sí
5 | Apoyos | Oficio de comidas | Equipamiento | 3 | Encimera, pileta, frigorífico y microondas. | 0 | 1 | 0 | 0 | Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | sí
6 | Apoyos | Oficio de comidas | Mobiliario | 1 | Almacenamiento para vajilla y comida. Dispensador de toallas de papel y papelera preferiblemente con tapa. | 0 | 1 | 0 | 0 | Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | no | No hay espacio para almacenar la comida, dejan las bandejas en el alféizar de la ventana. La papelera no tiene tapa.
7 | Apoyos | Oficio sucio | Distribución | 5 | Superficie útil en torno a 10 m2 o la necesaria para cumplir con todos los ítems de este local. | 0 | 1 | 0 | 0 | Autores CURARQ | 1 | sí
8 | Apoyos | Oficio sucio | Distribución | 5 | Próximo al ascensor sucio y a la zona de control de enfermería. | 0 | 1 | 0 | 0 | Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | no | Cercano al ascensor sucio sí, pero está a 20 m de la zona de enfermería.
9 | Apoyos | Oficio sucio | Instalación | 4 | Ventilado mecánicamente. | 0 | 0 | 0 | 1 | Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE), BOE-A-2007-15820, Editor. 2007, Ministerio de la Presidencia. | 1 | sí
10 | Apoyos | Oficio sucio | Equipamiento | 3 | Desinfectador o macerador de cuñas (en oficio sucio u otro local específico). Pileta profunda y mueble bajo para almacenar material de limpieza. Vertedero. | 0 | 1 | 0 | 0 | Autores CURARQ | 1 | sí
11 | Apoyos | Oficio sucio | Mobiliario | 1 | Contenedores segregados de residuos de la unidad. La función de la papelera está claramente identificada (materiales peligrosos, clínicos, papel, comida, plástico, etc.). | 0 | 0 | 0 | 1 | Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social + Patient-Led Assessments of the Care Environment. Communal Areas. 2015, NHS England. | 1 | sí
12 | Apoyos | Oficio sucio | Mobiliario | 1 | Dispensador de jabón y de toallas de papel. Papelera preferiblemente con tapa. | 0 | 1 | 0 | 0 | Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | sí | Aunque la papelera no tiene tapa.
13 | Apoyos | Oficio de limpieza | Distribución | 5 | (Superficie útil en torno a 4 m2 )¹ (o la necesaria para cumplir con todos los ítems de este local)². (Espacio para almacenar los carros y material de limpieza)¹. (Se puede compartir con varias unidades)². | 0 | 1 | 0 | 0 | 1. Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. 2. Autores CURARQ | 1 | sí
14 | Apoyos | Oficio de limpieza | Instalación | 4 | Ventilado mecánicamente. | 0 | 0 | 0 | 1 | Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE), BOE-A-2007-15820, Editor. 2007, Ministerio de la Presidencia. | 1 | sí
16 | Apoyos | Oficio de limpieza | Equipamiento | 3 | Encimera y lavabo. | 0 | 1 | 0 | 0 | Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | no | Solo vertedero.
15 | Apoyos | Oficio de limpieza | Mobiliario | 1 | (Armarios o estanterías metálicas)¹. (El estante más bajo deja un espacio inferior libre mínimo de 300 mm (para facilitar la limpieza y evitar golpes) y el estante más alto tiene una altura igual o inferior a 2100 mm)². | 0 | 1 | 0 | 0 | 1. Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social 2. Alliance, A.H.I., Part B - Health Facility Briefing and Planning 0340 - Inpatient Accommodation Unit, in Australasian Health Facility Guidelines. 2016 | 1 | no | No cumple.
17 | Apoyos | Recogida ropa sucia | Distribución | 5 | (Superficie útil en torno a 6 m2 )¹ (en local propio o superficie extra en el oficio sucio para almacenar los carros de ropa sucia)². | 0 | 1 | 0 | 0 | 1. Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. 2. Autores CURARQ | 1 | sí | Vestíbulo a local sucio.
18 | Apoyos | Recogida ropa sucia | Instalación | 4 | Ventilado mecánicamente. | 0 | 0 | 0 | 1 | Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE), BOE-A-2007-15820, Editor. 2007, Ministerio de la Presidencia. | 1 | sí
19 | Apoyos | Almacén de lencería | Distribución | 5 | Superficie útil en torno a 6 m2. Espacio para ubicar los carros de distribución donde se almacena el textil de la unidad. Depende de la política de almacenamiento, gestión y frecuencia de distribución de la unidad. | 0 | 1 | 0 | 0 | Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | sí
20 | Apoyos | Almacén de lencería | Instalación | 4 | Ventilado mecánicamente. | 0 | 0 | 0 | 1 | Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE), BOE-A-2007-15820, Editor. 2007, Ministerio de la Presidencia. | 1 | sí
21 | Apoyos | Almacén de lencería | Mobiliario | 1 | (Estanterías metálicas)¹, (a no ser que se utilicen carros de reposición periódica)². (El estante más bajo deja un espacio inferior libre mínimo de 300 mm (para facilitar la limpieza y evitar golpes) y el estante más alto tiene una altura igual o inferior a 2100 mm)³. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1. Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social 2. Autores CURARQ 3. Alliance, A.H.I., Part B - Health Facility Briefing and Planning 0340 - Inpatient Accommodation Unit, in Australasian Health Facility Guidelines. 2016 | 1 | no | Hay estanterías pero no cumple las alturas indicadas.
22 | Apoyos | Almacén de material | Distribución | 5 | Superficie útil en torno a 10 m2. Espacio para carros de suministro de material fungible. | 0 | 1 | 0 | 0 | Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | sí
23 | Apoyos | Almacén de material | Instalación | 4 | Ventilado mecánicamente. | 0 | 0 | 0 | 1 | Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE), BOE-A-2007-15820, Editor. 2007, Ministerio de la Presidencia. | 1 | sí
24 | Apoyos | Almacén de material | Mobiliario | 1 | Sistema de bandejas que permitan la clasificación, reposición y control del material limpio y estéril. | 0 | 1 | 0 | 0 | Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | sí
25 | Apoyos | Almacén de material | Mobiliario | 1 | (Estanterías metálicas)¹. (El estante más bajo deja un espacio inferior libre mínimo de 300 mm (para facilitar la limpieza y evitar golpes) y el estante más alto tiene una altura igual o inferior a 2100 mm)². | 0 | 1 | 0 | 0 | 1. Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social 2. Alliance, A.H.I., Part B - Health Facility Briefing and Planning 0340 - Inpatient Accommodation Unit, in Australasian Health Facility Guidelines. 2016 | 1 | no | No cumple las indicaciones de alturas.
26 | Apoyos | Almacén de equipos | Distribución | 5 | Superficie útil en torno a 10 m2. Espacio para el almacenamiento de equipos para movilizar enfermos y otros aparatos voluminosos (equipos de terapia, portasueros, sillas de ruedas y grúas para la movilización de pacientes encamados). | 0 | 1 | 0 | 0 | Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | sí
27 | Apoyos | Almacén de equipos | Instalación | 4 | Ventilado mecánicamente. | 0 | 0 | 0 | 1 | Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE), BOE-A-2007-15820, Editor. 2007, Ministerio de la Presidencia. | 1 | sí
28 | Apoyos | Almacén de equipos | Equipamiento | 3 | Tomas eléctricas para los equipos que necesiten recargarse. | 0 | 1 | 0 | 0 | HBN 04-01 Adult in-patient facilities. 2013, Department of Health. | 1 | n.a. | Ítem posterior a la evaluación.

## PF
Zona | Local | Nº ítems
Configuración unidad |  | 10
10
Circulación | Pasillo | 17
17
Acceso | Entrada y vestíbulo | #REF!
Acceso | Estar de familiares | #REF!
Acceso | Despacho información | #REF!
Acceso | Aseo público | #REF!
#REF!
Pacientes y familiares | Habitación de paciente | #REF!
Pacientes y familiares | Aseo en habitación | #REF!
Pacientes y familiares | Estar de pacientes y acompañantes | #REF!
#REF!
Control de enfermería | Mostrador | #REF!
Control de enfermería | Zona trabajo enfermería | #REF!
Control de enfermería | Oficio limpio | #REF!
Control de enfermería | Estar de personal | #REF!
Control de enfermería | Despacho supervisión enfermería | #REF!
Control de enfermería | Aseo de personal | #REF!
Control de enfermería | Sala de curas | #REF!
Control de enfermería | Baño asistido | #REF!
Personal | Sala de trabajo médico | #REF!
Personal | Vestuario | #REF!
#REF!
Apoyos | Vestíbulo interno | 2
Apoyos | Oficio de comidas | 4
Apoyos | Oficio sucio | 6
Apoyos | Oficio de limpieza | 4
Apoyos | Recogida ropa sucia | 2
Apoyos | Almacén de lencería | 3
Apoyos | Almacén de material | 4
Apoyos | Almacén de equipos | 3
28
#REF!