## PF
| Zona | Local | Nº indicadores
| Configuración unidad |  | 11
11
1 | Circulación | Pasillo | 11
11
2 | Acceso | Entrada y vestíbulo | 4
3 | Acceso | Recepción | 3
4 | Acceso | Estar de familiares | 8
5 | Acceso | Aseo público | 6
6 | Acceso | Despacho información | 5
7 | Acceso | Vestuario familiares | 4
30
8 | Sala UCI | Mostrador y zona de trabajo | 9
9 | Sala UCI | Oficio limpio | 11
10 | Sala UCI | Oficio sucio | 6
11 | Sala UCI | Box de paciente | 41
12 | Sala UCI | Box de aislamiento | 43
13 | Sala UCI | Aseo pacientes | 15
14 | Sala UCI | Estar de personal | 8
15 | Sala UCI | Aseo de personal | 5
138
16 | Personal | Despacho supervisión enfermería | 4
17 | Personal | Despacho supervisión médico | 4
18 | Personal | Sala de trabajo médico | 4
19 | Personal | Sala polivalente | 3
20 | Personal | Sala de trabajo administrativo | 4
21 | Personal | Vestuario | 5
22 | Personal | Dormitorio médico/a de guardia | 6
30
23 | Apoyos | Sala de técnicas | 3
24 | Apoyos | Laboratorio | 3
25 | Apoyos | Vestíbulo interno | 2
26 | Apoyos | Oficio de comidas | 4
27 | Apoyos | Oficio de limpieza | 4
28 | Apoyos | Recogida ropa sucia | 2
29 | Apoyos | Almacén de lencería | 3
30 | Apoyos | Almacén de material | 4
31 | Apoyos | Almacén de equipos | 5
32 | Apoyos | Local de instalaciones | 1
31
251

## Configuración
Nº | ZONA | LOCAL | ELEMENTO | Coste | INDICADOR | S | E | X | P | Referencia | Ptos. | HCUV | Comentarios HCUV
1 | Configuración unidad |  | Distribución | 5 | No sirve de tráfico de paso hacia otra unidad. | 1 | 1 | 1 | 1 | Unidad de cuidados intensivos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2010, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | sí
2 | Configuración unidad |  | Distribución | 5 | Claramente delimitada dentro del hospital. | 1 | 1 | 1 | 1 | Unidad de cuidados intensivos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2010, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | sí
3 | Configuración unidad |  | Distribución | 5 | Conectada con la circulación externa o pública y con la circulación interna (personal, pacientes ingresados, suministros y servicios). Existen dos tipos de accesos a la unidad: uno externo para visitas de familiares y acompañantes y otro interno para pacientes encamados, personal, suministros y servicios de soporte. | 1 | 1 | 1 | 0 | Unidad de cuidados intensivos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2010, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | sí
4 | Configuración unidad |  | Distribución | 5 | Conectada por la circulación interna del hospital con urgencias, bloque quirúrgico (y su zona de recuperación postanestésica), radiodiagnóstico, gabinetes de exploraciones funcionales centrales y hospitalización polivalente. | 1 | 1 | 1 | 0 | Unidad de cuidados intensivos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2010, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | sí
5 | Configuración unidad |  | Distribución | 5 | Si el hospital tiene helipuerto, existe una relación directa mediante ascensores, con capacidad adecuada para el traslado de una cama amplia y tres profesionales con equipamiento de asistencia vital. | 1 | 1 | 0 | 0 | Unidad de cuidados intensivos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2010, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | n.a.
6 | Configuración unidad |  | Distribución | 5 | La planta con unidades de hospitalización está compartimentada en al menos dos sectores de incendios. Cada sector de incendios tiene una superficie construida inferior a los 1500 m2 y tiene espacio suficiente para albergar a los pacientes de uno de los sectores contiguos. Se exceptúa de lo anterior aquellas plantas cuya superficie construida no exceda de 1500 m2, que tenga salidas directas al espacio exterior seguro y cuyos recorridos de evacuación hasta ellas no exceda de 25 m. Cada sector de incendios dispone de más de una salida de planta y tiene una longitud máxima de recorrido de evacuación hasta alguna salida de planta de 30 m. La longitud de los recorridos de evacuación desde su origen hasta llegar a algún punto desde el cual existan al menos dos recorridos alternativos no excede los 15 m. | 1 | 0 | 0 | 1 | España, M.d.F.G.d., Seguridad en caso de incendio DB-SI, in Documento Básico. 2006. | 1 | sí
7 | Configuración unidad |  | Distribución | 5 | La sala clínica tiene un mínimo de 6-8 camas y un máximo de 12-14 camas. | 1 | 1 | 0 | 0 | Unidad de cuidados intensivos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2010, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | sí
8 | Configuración unidad |  | Distribución | 5 | Cada una de las zonas que integran una UCI (acceso, sala de UCI, personal y apoyos) se debe diseñar de manera claramente diferenciada y con conexiones bien definidas entre ellas, de manera que se establezca una adecuada segregación de circulaciones de visitantes, pacientes, personal y suministros. | 1 | 1 | 0 | 1 | Unidad de cuidados intensivos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2010, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | sí
9 | Configuración unidad |  | Señalética | 1 | Su ubicación es estratégica para facilitar la orientación en puntos de intersección de la unidad. Existe consistencia entre las señales de la unidad y su diseño es apropiado. Se acompañan con flechas que facilitan la orientación en el edificio. Su color contrasta con el de las superficies adyacentes. | 0 | 1 | 1 | 0 | 1. HBN 08-02-1 Dementia-friendly Health and Social Care Environments. 2015, Department of Health UK 2. Wayfinding: Effective wayfinding and signing systems Guidance for healthcare facilities 2nd edition. 2005, NHS Estates. | 1 | sí
10 | Configuración unidad |  | Señalética | 1 | La tipografía es sencilla y clara, el tamaño de la fuente es suficientemente grande y se utilizan mayúsculas y minúsculas. El lenguaje utilizado es fácilmente entendible, no se utilizan abreviaturas y los idiomas utilizados son los adecuados para el hospital. La señalética está actualizada y en buen estado de mantenimiento. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1. HBN 08-02-1 Dementia-friendly Health and Social Care Environments. 2015, Department of Health UK 2. Wayfinding: Effective wayfinding and signing systems Guidance for healthcare facilities 2nd edition. 2005, NHS Estates. | 1 | sí
11 | Configuración unidad |  | Arte | 1 | Existen espacios habilitados para la exposición de arte. Se muestran piezas de arte que producen emociones positivas con motivos naturales, locales o de interés para las personas usuarias del espacio. Se colocan en puntos estratégicos para favorecer la orientación en la unidad como zonas muy visibles, con iluminación adecuada y su color contrasta con el del fondo. | 0 | 0 | 1 | 0 | HBN 08-02-1 Dementia-friendly Health and Social Care Environments. 2015, Department of Health UK. | 1 | no | No cumple.
|  |  | Errores | 0 |  | 8 | 9 | 7 | 5
Evalúo la REA porque tiene menos carga que la UCI en el momento de la visita.
[11 empty] | sí | 9
[11 empty] | no | 1
[11 empty] | n.a. | 1
[11 empty] | Nota | 90%

## Circulación
Nº | ZONA | LOCAL | ELEMENTO | Coste | INDICADOR | S | E | X | P | Referencia | Ptos. | HCUV | Comentarios HCUV
1 | Circulación | Pasillo | Distribución | 5 | Ancho mínimo de 2,40m para permitir el paso de equipos y suministros. | 1 | 1 | 0 | 1 | Unidad de cuidados intensivos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2010, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | no | No cumple.
2 | Circulación | Pasillo | Distribución | 5 | Las paredes carecen de elementos salientes que no arranquen del suelo, que vuelen más de 15 cm en la zona de altura comprendida entre 15 cm y 2,20 m medida a partir del suelo y que presenten riesgo de impacto. Los elementos volados cuya altura sea menor que 2 m, tales como mesetas o tramos de escalera, de rampas, etc., disponen de elementos fijos que restrinjan el acceso hasta ellos y permitirán su detección por los bastones de personas con discapacidad visual. | 1 | 1 | 0 | 0 | Ministerio de Fomento Secretaría de Estado de Infraestructuras, T.y.V.D.G.d.A., Vivienda y Suelo, Seguridad de utilización y accesibilidad SUA, in Documento Básico. 2015. | 1 | sí
3 | Circulación | Pasillo | Instalación | 4 | Ventilado mecánicamente. | 0 | 0 | 0 | 1 | Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE), BOE-A-2007-15820, Editor. 2007, Ministerio de la Presidencia. | 1 | sí
4 | Circulación | Pasillo | Suelo | 3 | El suelo es continuo, las juntas están selladas y no hay cambios de nivel. | 1 | 1 | 0 | 1 | Autores CURARQ | 1 | sí
5 | Circulación | Pasillo | Suelo | 3 | Resistente a un uso intensivo. Liso, fácil de limpiar y sin apariencia clínica. | 0 | 0 | 1 | 1 | Unidad de cuidados intensivos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2010, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | sí
6 | Circulación | Pasillo | Suelo | 3 | (Sin estampados o texturas que puedan provocar una sobre estimulación no deseada)¹. (No brillante y su color contrasta con el de las paredes)². | 0 | 0 | 1 | 0 | 1. HBN 08-02-1 Dementia-friendly Health and Social Care Environments. 2015, Department of Health UK 2. Patient-Led Assessments of the Care Environment. The Ward Assessment - Acute and Community Hospitals, Hospices and Treatment Centres. 2015, NHS England. | 1 | sí
7 | Circulación | Pasillo | Techo | 2 | (Sin iluminación artificial directa y uniforme ya que puede crear un efecto estroboscópico. Se utiliza luz difusa y reflejada)¹. (El falso techo se encuentra en buen estado)². | 0 | 0 | 1 | 1 | 1. Friendly healthcare environments for children and young people. 2004, NHS Estates. 2. Patient-Led Assessments of the Care Environment. The Ward Assessment - Acute and Community Hospitals, Hospices and Treatment Centres. 2015, NHS England. | 1 | no | No cumple.
8 | Circulación | Pasillo | Pared | 2 | Las paredes se pueden lavar con agua, son durables, resistentes al impacto de carros y equipos móviles. (Las zonas más propensas al choque de carros y equipos móviles están reforzadas para resistir los impactos. Protecciones de esquinas y paredes)¹. (Las protecciones no sobresalen ni suponen un riesgo)4. (La pintura está en buen estado de conservación, sin marcas como ralladuras o arañazos ni otros desperfectos)³. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1. Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social 2. Health, N.E.a.E.A.o.t.D.o., HBN 23 Hospital accommodation for children and young people. 2004 3. Patient-Led Assessments of the Care Environment. The Ward Assessment - Acute and Community Hospitals, Hospices and Treatment Centres. 2015, NHS England. 4. Autores CURARQ | 1 | no | No cumple.
9 | Circulación | Pasillo | Pared | 2 | El blanco es el color base de la unidad. Sin estampados que provoquen una sobre estimulación no deseada. No brillante y con alto contraste. Su color contrasta con el del suelo. | 0 | 0 | 1 | 0 | HBN 08-02-1 Dementia-friendly Health and Social Care Environments. 2015, Department of Health UK. | 1 | no | Marrón y beige.
10 | Circulación | Pasillo | Pared | 2 | Con zócalo o escocia de un material resistente, fácil de limpiar y coordinado con el pavimento del suelo. | 0 | 0 | 0 | 1 | Intensive therapy unit, in Health Building Note 27. 1992, NHS Estates. p. 56. | 1 | no | Azulejos rotos.
11 | Circulación | Pasillo | Puerta | 2 | Las puertas de sectorización de incendios disponen de retenedores y quedan en el interior del plano de los paramentos de forma que no disminuye el ancho útil del pasillo. | 1 | 0 | 0 | 1 | Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | n.a. | Ítem posterior a la evaluación.
|  |  | Errores | 0 |  | 5 | 3 | 4 | 8
[11 empty] | sí | 5
[11 empty] | no | 5
[11 empty] | n.a. | 1
[11 empty] | Nota | 50%

## Acceso
Nº | ZONA | LOCAL | ELEMENTO | Coste | INDICADOR | S | E | X | P | Referencia | Ptos. | HCUV | Comentarios HCUV
1 | Acceso | Entrada y vestíbulo | Distribución | 5 | Superficie útil en torno a 20 m². | 0 | 0 | 1 | 1 | Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social | 1 | sí
2 | Acceso | Entrada y vestíbulo | Instalación | 4 | Ventilado mecánicamente. | 0 | 0 | 0 | 1 | Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE), BOE-A-2007-15820, Editor. 2007, Ministerio de la Presidencia. | 1 | sí
3 | Acceso | Entrada y vestíbulo | Instalación | 4 | El acceso a la unidad está restringido (acceso controlado). | 0 | 1 | 0 | 1 | Unidad de cuidados intensivos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2010, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | no | No cumple.
4 | Acceso | Entrada y vestíbulo | Señalética | 4 | Señal de dirección desde el punto de acceso a planta y señal de localización para identificar la unidad. Directorio a la salida del ascensor. | 0 | 1 | 1 | 0 | Wayfinding: Effective wayfinding and signing systems Guidance for healthcare facilities 2nd edition. 2005, NHS Estates. | 1 | no | No cumple.
5 | Acceso | Recepción | Distribución | 4 | Permite el control visual del acceso al vestíbulo de entrada de la unidad. | 0 | 1 | 0 | 1 | Unidad de cuidados intensivos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2010, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | no | La unidad no tiene este local.
6 | Acceso | Recepción | Distribución | 4 | Relacionada con el área de trabajo de personal, especialmente del trabajo administrativo y secretaría. | 0 | 1 | 0 | 0 | Unidad de cuidados intensivos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2010, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | no | No cumple.
7 | Acceso | Recepción | Mobiliario | 4 | Mueble mostrador y sillón ergonómico con ruedas. | 0 | 1 | 0 | 0 | Unidad de cuidados intensivos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2010, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | no | No cumple.
8 | Acceso | Estar de familiares | Distribución | 5 | Superficie útil en torno a 30 m2. | 0 | 0 | 1 | 0 | Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | no | Es parte de un pasillo.
9 | Acceso | Estar de familiares | Distribución | 5 | Con acceso desde el vestíbulo de entrada a la unidad. | 0 | 0 | 1 | 0 | Unidad de cuidados intensivos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2010, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | no | No cumple.
10 | Acceso | Estar de familiares | Hueco | 4 | Iluminación natural. | 0 | 0 | 1 | 0 | Unidad de cuidados intensivos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2010, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | no | No cumple.
11 | Acceso | Estar de familiares | Instalación | 4 | Ventilado mecánicamente. | 0 | 0 | 0 | 1 | Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE), BOE-A-2007-15820, Editor. 2007, Ministerio de la Presidencia. | 1 | sí
12 | Acceso | Estar de familiares | Instalación | 4 | Tomas eléctricas y wifi. | 0 | 0 | 1 | 0 | Unidades de neonatología, in Estándares y recomendaciones de calidad, e.e.i. Informes, Editor. 2014, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. | 1 | n.a. | Ítem posterior a la evaluación.
13 | Acceso | Estar de familiares | Equipamiento | 3 | (Fuente de agua fría y máquinas expendedoras de bebidas)¹ (y comida saludable)². | 0 | 0 | 1 | 0 | 1. Unidad de cuidados intensivos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2010, Ministerio de Sanidad y Política Social. 2. Autores CURARQ | 1 | no | No cumple.
14 | Acceso | Estar de familiares | Mobiliario | 1 | (Sillas sin ruedas)¹. (Los asientos se encuentran en buen estado, sin marcas, ralladuras u otros desperfectos)². (Los usuarios con sillas de ruedas se pueden integrar en la distribución de los asientos de la sala)³. (Mesas de estar, papelera y arte)¹. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1. Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social 2. Patient-Led Assessments of the Care Environment. The Ward Assessment - Acute and Community Hospitals, Hospices and Treatment Centres. 2015, NHS England 3. Lewis, A., EVOLVE: a tool for evaluating the design of older people´s housing. Housing, Care and Support, 2010. | 1 | no | No cumple.
15 | Acceso | Estar de familiares | Mobiliario | 1 | Sillones reclinables que permitan la estancia prolongada. | 0 | 0 | 1 | 0 | Unidad de cuidados intensivos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2010, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | no | No cumple.
16 | Acceso | Aseo público | Distribución | 5 | (Superficie útil en torno a 4 m² por aseo)¹. (Exclusivos para cada sexo)². (Mínimo de dos)¹. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1. Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. 2. Patient-Led Assessments of the Care Environment. The Ward Assessment - Acute and Community Hospitals, Hospices and Treatment Centres. 2015, NHS England. | 1 | no | La unidad no tiene este local.
17 | Acceso | Aseo público | Distribución | 5 | (Ubicado junto a la sala de estar de familiares)¹ .(Fácil de identificar desde la sala de estar o el pasillo interno)². | 0 | 0 | 1 | 0 | 1. Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. 2. HBN 08-02-1 Dementia-friendly Health and Social Care Environments. 2015, Department of Health UK. | 1 | no | No cumple.
18 | Acceso | Aseo público | Instalación | 4 | Ventilado mecánicamente. | 0 | 0 | 0 | 1 | Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE), BOE-A-2007-15820, Editor. 2007, Ministerio de la Presidencia. | 1 | no | No cumple.
19 | Acceso | Aseo público | Equipamiento | 3 | (Lavabo e inodoro)¹ (en buen estado de conservación)². | 0 | 0 | 1 | 1 | 1. Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. 2. Patient-Led Assessments of the Care Environment. The Ward Assessment - Acute and Community Hospitals, Hospices and Treatment Centres. 2015, NHS England. | 1 | no | No cumple.
20 | Acceso | Aseo público | Puerta | 2 | Los sistemas de cierre funcionan correctamente. | 0 | 0 | 0 | 1 | Patient-Led Assessments of the Care Environment. The Ward Assessment - Acute and Community Hospitals, Hospices and Treatment Centres. 2015, NHS England. | 1 | no | No cumple.
21 | Acceso | Aseo público | Mobiliario | 1 | Dispensador de jabón, de papel higiénico y de toallas de papel. Escobilla y papelera (preferiblemente con tapa). Espejo y percha. | 0 | 0 | 1 | 0 | Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | no | No cumple.
22 | Acceso | Despacho información | Distribución | 5 | Superficie útil en torno a 12 m². | 0 | 1 | 1 | 0 | Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | sí
23 | Acceso | Despacho información | Distribución | 5 | Condiciones de privacidad adecuada. Ambiente cálido y residencial. | 0 | 0 | 1 | 0 | Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | sí
24 | Acceso | Despacho información | Instalación | 4 | Ventilado mecánicamente. | 0 | 0 | 0 | 1 | Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE), BOE-A-2007-15820, Editor. 2007, Ministerio de la Presidencia. | 1 | sí
25 | Acceso | Despacho información | Equipamiento | 3 | Conexiones eléctricas, de transmisiones y comunicaciones. | 0 | 1 | 0 | 0 | Autores CURARQ | 1 | sí
26 | Acceso | Despacho información | Mobiliario | 1 | Mesa de trabajo, sillas y sillón ergonómico. | 0 | 1 | 0 | 0 | Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | sí
27 | Acceso | Vestuario familiares | Distribución | 3 | Funciona como esclusa de acceso de los familiares desde el exterior a la zona clínica de la UCI. Accesible desde la sala de estar y con control desde el puesto de recepción. | 1 | 1 | 0 | 0 | Unidad de cuidados intensivos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2010, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | no | La unidad no tiene este local.
28 | Acceso | Vestuario familiares | Equipamiento | 3 | Equipado con instalación de lavado y desinfección de las manos. | 1 | 0 | 0 | 0 | Unidades de neonatología, in Estándares y recomendaciones de calidad, e.e.i. Informes, Editor. 2014, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. | 1 | no | No cumple.
29 | Acceso | Vestuario familiares | Mobiliario | 3 | Cubos de sucio (calzas gorros, etc.,). Dispensador de solución para lavado de manos. | 0 | 0 | 1 | 0 | Unidad de cuidados intensivos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2010, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | no | No cumple.
30 | Acceso | Vestuario familiares | Mobiliario | 3 | Sistema de armarios para depósito de pertenencias del acompañante. | 0 | 0 | 1 | 0 | Unidad de cuidados intensivos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2010, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | no | No cumple.
|  |  | Errores | 0 |  | 2 | 9 | 17 | 10
[11 empty] | sí | 8
[11 empty] | no | 21
[11 empty] | n.a. | 1
[11 empty] | Nota | 27.59%

## Clínica
Nº | ZONA | LOCAL | ELEMENTO | Coste | INDICADOR | S | E | X | P | Referencia | Ptos. | HCUV | Comentarios HCUV
1 | Sala UCI | Mostrador y zona de trabajo | Distribución | 5 | Punto central de la sala. | 0 | 1 | 0 | 0 | Unidad de cuidados intensivos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2010, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | sí
2 | Sala UCI | Mostrador y zona de trabajo | Distribución | 5 | Permite un contacto visual directo (o por videovigilancia) con los pacientes. | 0 | 1 | 0 | 0 | Unidad de cuidados intensivos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2010, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | sí
3 | Sala UCI | Mostrador y zona de trabajo | Distribución | 5 | (Espacio fijo y delimitado para los equipos de asistencia vital. Superficie útil mínima de 2 m²)¹. (Enchufe para el desfibrilador)² (a más de 450 mm del suelo)³. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1. Unidad de cuidados intensivos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2010, Ministerio de Sanidad y Política Social. 2. Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. 3. Lewis, A., EVOLVE: a tool for evaluating the design of older people´s housing. Housing, Care and Support, 2010. | 1 | sí
4 | Sala UCI | Mostrador y zona de trabajo | Instalación | 4 | Ventilado mecánicamente. | 0 | 0 | 0 | 1 | Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE), BOE-A-2007-15820, Editor. 2007, Ministerio de la Presidencia. | 1 | sí
5 | Sala UCI | Mostrador y zona de trabajo | Instalación | 4 | Central de comunicaciones de la unidad. Comunicaciones paciente-enfermería mediante un sistema acústico y luminoso. Conexiones informáticas y telefónicas. | 0 | 1 | 0 | 0 | Unidad de cuidados intensivos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2010, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | sí
6 | Sala UCI | Mostrador y zona de trabajo | Instalación | 4 | (Central de alarmas de las distintas instalaciones y equipos de la unidad)¹. (Tomas para transmisiones y comunicaciones)². | 0 | 1 | 0 | 1 | 1. Unidades de neonatología, in Estándares y recomendaciones de calidad, e.e.i. Informes, Editor. 2014, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 2. Autores CURARQ | 1 | sí
7 | Sala UCI | Mostrador y zona de trabajo | Instalación | 4 | (Terminal de tubo neumático para muestras y documentos)¹. (Reloj instalado en pared con sistema de difusión horaria sincronizado en todo el hospital)². | 0 | 1 | 0 | 0 | 1. Unidad de cuidados intensivos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2010, Ministerio de Sanidad y Política Social. 2. Autores CURARQ | 1 | n.a. | Ítem posterior a la evaluación.
8 | Sala UCI | Mostrador y zona de trabajo | Equipamiento | 3 | Iluminación superior enfocada al espacio de trabajo. | 0 | 1 | 0 | 0 | Unidad de cuidados intensivos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2010, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | sí
9 | Sala UCI | Mostrador y zona de trabajo | Mobiliario | 1 | (Mostrador y/o mesas de trabajo)¹. (Sillones ergonómicos con ruedas, canalización para cableado y papelera preferiblemente con tapa)². | 0 | 1 | 0 | 0 | 1. Unidad de cuidados intensivos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2010, Ministerio de Sanidad y Política Social. 2. Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | no | Sin canalización para cableado.
10 | Sala UCI | Oficio limpio | Distribución | 5 | Superficie útil en torno a 10 m2. | 0 | 1 | 0 | 0 | Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | sí
11 | Sala UCI | Oficio limpio | Distribución | 5 | Local vinculado a la zona de mostrador. | 0 | 1 | 0 | 0 | Unidad de cuidados intensivos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2010, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | sí
12 | Sala UCI | Oficio limpio | Distribución | 5 | (Zona de trabajo tranquila para evitar interrupciones mientras se prepara la medicación)¹. (Zona para el almacenamiento de medicamentos y material terapéutico en condiciones de seguridad)². | 0 | 1 | 0 | 0 | 1. Alliance, A.H.I., Part B - Health Facility Briefing and Planning 0340 - Inpatient Accommodation Unit, in Australasian Health Facility Guidelines. 2016 2. Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social | 1 | no | Zona abierta que se comparte con el mostrador y zona de trabajo.
13 | Sala UCI | Oficio limpio | Instalación | 4 | Ventilado mecánicamente. | 0 | 0 | 0 | 1 | Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE), BOE-A-2007-15820, Editor. 2007, Ministerio de la Presidencia. | 1 | sí
14 | Sala UCI | Oficio limpio | Instalación | 4 | El nivel de iluminación mínimo a la altura de la encimera es de 500 lux. | 0 | 1 | 0 | 0 | (CIBSE), C.I.o.B.S.E. and T.S.o.L.a. Lighting, Lighting Guide 2: Hospitals and health care buildings. 2008. | 1 | n.a. | Ítem posterior a la evaluación.
15 | Sala UCI | Oficio limpio | Equipamiento | 3 | Frigorífico y congelador. | 0 | 1 | 0 | 0 | UTE, J. Navarro Baldeweg, and Á. Fernández Alba, Programa Funcional Hospital Universitario Central de Asturias. 2003. | 1 | no | Sin congelador.
16 | Sala UCI | Oficio limpio | Equipamiento | 3 | Encimera o mostrador con pileta. | 0 | 1 | 0 | 0 | Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | sí
17 | Sala UCI | Oficio limpio | Equipamiento | 3 | (Pequeño laboratorio)¹ (en oficio limpio o local de apoyo)². | 0 | 1 | 0 | 0 | 1. Unidades de neonatología, in Estándares y recomendaciones de calidad, e.e.i. Informes, Editor. 2014, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 2. Autores CURARQ | 1 | sí | En el oficio sucio.
18 | Sala UCI | Oficio limpio | Pared | 2 | Si su diseño es cerrado, al menos una de las paredes es de vidrio para permitir la visión continua de la sala de la sala durante los trabajos de preparación de la medicación. | 1 | 1 | 0 | 0 | Unidad de cuidados intensivos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2010, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | n.a.
19 | Sala UCI | Oficio limpio | Mobiliario | 1 | Sistema de dispensación automatizada de medicamentos. | 0 | 1 | 0 | 0 | Autores CURARQ | 1 | no | No cumple.
20 | Sala UCI | Oficio limpio | Mobiliario | 1 | Dispensador de jabón y de toallas de papel. Taburete y papelera preferiblemente con tapa. | 0 | 1 | 0 | 0 | Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | no | No cumple.
21 | Sala UCI | Oficio sucio | Distribución | 5 | Superficie útil en torno a 10 m2 o la necesaria para cumplir con todos los ítems de este local. | 0 | 1 | 0 | 0 | Autores CURARQ | 1 | sí
22 | Sala UCI | Oficio sucio | Distribución | 5 | Próximo al control de enfermería. | 0 | 1 | 0 | 0 | Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | sí
23 | Sala UCI | Oficio sucio | Instalación | 4 | Ventilado mecánicamente. | 0 | 0 | 0 | 1 | Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE), BOE-A-2007-15820, Editor. 2007, Ministerio de la Presidencia. | 1 | sí
24 | Sala UCI | Oficio sucio | Equipamiento | 3 | Desinfectador o macerador de cuñas (en oficio sucio u otro local específico). Pileta profunda y mueble bajo para almacenar material de limpieza. Vertedero. | 0 | 1 | 0 | 0 | Autores CURARQ | 1 | no | No cumple.
25 | Sala UCI | Oficio sucio | Mobiliario | 1 | (Contenedores segregados de residuos de la unidad)1. (La función de la papelera está claramente identificada (materiales peligrosos, clínicos, papel, comida, plástico, etc.))2. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1. Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social 2. Patient-Led Assessments of the Care Environment. Communal Areas. 2015, NHS England. | 1 | sí
26 | Sala UCI | Oficio sucio | Mobiliario | 1 | Dispensador de jabón y de toallas de papel. Papelera preferiblemente con tapa. | 0 | 1 | 0 | 0 | Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | no | No cumple.
27 | Sala UCI | Box de paciente | Distribución | 5 | Superficie útil en torno a 24 m² para que el paciente pueda recibir tratamiento encamado por cuatro profesionales sanitarios con el equipamiento necesario. | 1 | 1 | 0 | 0 | Unidad de cuidados intensivos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2010, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | no | Mide unos 15 m².
28 | Sala UCI | Box de paciente | Distribución | 5 | La ubicación de la cama es exenta dentro de la habitación para permitir el acceso del personal incluso desde la cabecera. | 0 | 1 | 0 | 0 | Unidad de cuidados intensivos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2010, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | sí
29 | Sala UCI | Box de paciente | Distribución | 5 | La posición de la cama permite al paciente mirar por la ventana. | 1 | 0 | 1 | 0 | Autores CURARQ | 1 | sí
30 | Sala UCI | Box de paciente | Hueco | 4 | Iluminación natural para favorecer la recuperación del ciclo circadiano del paciente y vistas al exterior. | 1 | 0 | 1 | 0 | Health Building Note 04-02 Critical care units, D.o. Health, Editor. 2013. | 1 | no | Algunos boxes no tiene ventana.
31 | Sala UCI | Box de paciente | Hueco | 4 | Las ventanas practicable cuentan con un sistema de seguridad controlado por el personal. | 1 | 0 | 0 | 1 | Social, M.d.S.y.P., Maternidad Hospitalaria Estándares y Recomendaciones. 2009: Madrid | 1 | sí
32 | Sala UCI | Box de paciente | Hueco | 4 | Dispositivos para matizar la iluminación natural. | 1 | 1 | 1 | 1 | Unidad de cuidados intensivos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2010, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | sí | Persiana.
33 | Sala UCI | Box de paciente | Instalación | 4 | Ventilado mecánicamente. | 0 | 0 | 0 | 1 | Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE), BOE-A-2007-15820, Editor. 2007, Ministerio de la Presidencia. | 1 | sí
34 | Sala UCI | Box de paciente | Instalación | 4 | Las habitaciones más distantes del control de enfermería se visualizan mediante cámaras de videovigilancia. | 0 | 1 | 0 | 0 | Unidad de cuidados intensivos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2010, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | n.a. | Seis camas por control y todas ellas visibles.
35 | Sala UCI | Box de paciente | Instalación | 4 | Acceso a las máquinas de hemodiálisis (instalación de agua purificada). | 1 | 1 | 0 | 0 | Unidad de cuidados intensivos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2010, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | no | No cumple.
36 | Sala UCI | Box de paciente | Instalación | 4 | El nivel de ruido no supera los 45 dB durante el día, los 40 dB durante la tarde y los 20 dB durante la noche. | 1 | 1 | 1 | 0 | Unidad de cuidados intensivos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2010, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | n.a. | Ítem posterior a la evaluación.
37 | Sala UCI | Box de paciente | Equipamiento | 3 | Cabecero colgado del techo con dos brazos articulados situados en los extremos para las tomas eléctricas, tomas de gases, equipos, monitores, bombas de infusión, etc. | 0 | 1 | 0 | 0 | Unidad de cuidados intensivos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2010, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | no | Instalaciones a pared.
38 | Sala UCI | Box de paciente | Equipamiento | 3 | Tomas eléctricas en paredes para el funcionamiento de equipos tales como portátil de radiología, hemodiálisis, respirador, etc. A una altura de 90 cm del suelo. | 0 | 1 | 0 | 0 | Unidad de cuidados intensivos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2010, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | n.a. | Ítem posterior a la evaluación. No anoté la altura de los enchufes.
39 | Sala UCI | Box de paciente | Equipamiento | 3 | Lavabo para el lavado de manos clínico del personal y familiar, en el box o en zona próxima al mismo. | 1 | 1 | 0 | 0 | Unidad de cuidados intensivos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2010, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | sí
40 | Sala UCI | Box de paciente | Equipamiento | 3 | Puesto para ordenador con enchufe. | 0 | 1 | 0 | 0 | Unidad de cuidados intensivos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2010, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | sí
41 | Sala UCI | Box de paciente | Equipamiento | 3 | Temperatura entre 21 y 24 ºC. La humedad relativa del aire se sitúa entre el 45 y el 55%. | 1 | 1 | 0 | 0 | Unidad de cuidados intensivos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2010, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | sí
42 | Sala UCI | Box de paciente | Equipamiento | 3 | Cada habitación dispone de un sistema de control de temperatura para que se pueda graduar según las necesidades de confort de cada paciente. | 0 | 0 | 1 | 0 | Unidad de cuidados intensivos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2010, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | no | No cumple.
43 | Sala UCI | Box de paciente | Equipamiento | 3 | Existe un sistema de comunicación paciente/enfermería. | 1 | 1 | 0 | 0 | Unidad de cuidados intensivos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2010, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | no | No cumple.
44 | Sala UCI | Box de paciente | Equipamiento | 3 | Existe una señal luminosa de alarma a la entrada de cada box. Cada habitación tiene un sistema de alarma de emergencia (para el paro cardiaco) conectado con el control de enfermería, sala de descanso del personal y sala polivalente de la unidad. | 0 | 1 | 0 | 0 | Unidad de cuidados intensivos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2010, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | no | No cumple.
45 | Sala UCI | Box de paciente | Equipamiento | 3 | Existen dos sistemas de iluminación artificial: uno para el trabajo del personal y otro para el confort del paciente. | 1 | 1 | 1 | 0 | Unidad de cuidados intensivos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2010, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | no | No cumple.
46 | Sala UCI | Box de paciente | Equipamiento | 3 | Nivel de iluminación de entre 1000 y 1500 lux para la atención de situaciones de emergencia o tratamientos especiales. Localizada directamente sobre la cama del paciente, con sistemas que no produzcan sombras (puede ser un flexo). Nivel de iluminación para la realización del trabajo del personal de un máximo de 300 lux. | 0 | 1 | 0 | 0 | Unidad de cuidados intensivos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2010, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | no | No cumple.
47 | Sala UCI | Box de paciente | Equipamiento | 3 | (Iluminación suave para el paciente)¹. (El nivel de iluminación de la luz del cabecero es de 30-50 lux)². | 0 | 0 | 1 | 0 | 1. Unidad de cuidados intensivos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2010, Ministerio de Sanidad y Política Social 2. (CIBSE), C.I.o.B.S.E. and T.S.o.L.a. Lighting, Lighting Guide 2: Hospitals and health care buildings. 2008. | 1 | no | No cumple.
48 | Sala UCI | Box de paciente | Equipamiento | 3 | El paciente puede controlar la iluminación indirecta desde la cama. | 0 | 0 | 1 | 0 | Autores CURARQ | 1 | no | No cumple.
49 | Sala UCI | Box de paciente | Suelo | 3 | Resistente al tránsito de equipamiento pesado con ruedas, derrames de fluidos constantes y unas rutinas de limpieza intensas. Resistentes a una limpieza intensa y frecuente. Antirresbaladizo incluso mojado. | 1 | 1 | 0 | 1 | Intensive therapy unit, in Health Building Note 27. 1992, NHS Estates. p. 56. | 1 | sí
50 | Sala UCI | Box de paciente | Suelo | 3 | Si el material del suelo es flexible, el adhesivo es suficientemente resistente y no forma ondas por una adhesión inadecuada al material del suelo. Si el suelo es vinílico, tiene las juntas soldadas para proporcionar un solado continuo, resistente a la humedad, y que permite absorber las pequeñas dilataciones de la estructura. | 1 | 1 | 0 | 1 | Intensive therapy unit, in Health Building Note 27. 1992, NHS Estates. p. 56. | 1 | sí
51 | Sala UCI | Box de paciente | Techo | 2 | Su acabado es compatible con los requisitos de limpieza y mantenimiento de la unidad. | 0 | 0 | 0 | 1 | Intensive therapy unit, in Health Building Note 27. 1992, NHS Estates. p. 56. | 1 | sí
52 | Sala UCI | Box de paciente | Pared | 2 | La pared del box más próxima al mostrador de enfermería tiene elementos de vidrio para permitir una visión directa del paciente ingresado. | 1 | 1 | 0 | 0 | Unidad de cuidados intensivos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2010, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | n.a. | El box no tiene pared frontal. Solamente dos box tienen puerta.
53 | Sala UCI | Box de paciente | Pared | 2 | Las particiones de vidrio (frontales y laterales) entre boxes tienen dispositivos (como persianillas venecianas interiores) que permiten graduar la privacidad en el interior. | 0 | 0 | 1 | 0 | Unidad de cuidados intensivos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2010, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | sí
54 | Sala UCI | Box de paciente | Pared | 2 | Acabado no brillante, sin colores fuertes u oscuros que reducen la eficiencia de la iluminación. De fácil limpieza y resistente a una limpieza agresiva. | 0 | 1 | 0 | 0 | Intensive therapy unit, in Health Building Note 27. 1992, NHS Estates. p. 56. | 1 | sí
55 | Sala UCI | Box de paciente | Pared | 2 | La pared donde se ubica el lavabo es impermeable. | 0 | 0 | 0 | 1 | Autores CURARQ | 1 | sí
56 | Sala UCI | Box de paciente | Puerta | 2 | Paso mínimo de 1400 mm para permitir el acceso del equipamiento necesario. Puede resolverse con dos hojas de 925 mm o con puertas correderas. | 0 | 1 | 0 | 1 | Unidad de cuidados intensivos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2010, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | sí
57 | Sala UCI | Box de paciente | Puerta | 2 | Con elementos transparentes para facilitar la relación visual con el mostrador de enfermería. | 0 | 1 | 0 | 0 | Unidad de cuidados intensivos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2010, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | sí
58 | Sala UCI | Box de paciente | Puerta | 2 | Se evitan las vistas cruzadas de box a box entre pacientes. Existe privacidad visual durante los procesos de tratamiento y/o asistencia de emergencia. | 0 | 0 | 1 | 0 | Autores CURARQ | 1 | sí
59 | Sala UCI | Box de paciente | Puerta | 2 | Encajan perfectamente con el marco de la puerta para quedar selladas y minimizar la transferencia de aire cuando están cerradas. | 1 | 0 | 0 | 1 | Intensive therapy unit, in Health Building Note 27. 1992, NHS Estates. p. 56. | 1 | n.a. | Ítem posterior a la evaluación.
60 | Sala UCI | Box de paciente | Puerta | 2 | Resistentes a un uso intensivo, ya que pueden dañarse con frecuencia. Capaces de soportar una limpieza con materiales húmedos. | 0 | 0 | 0 | 1 | Intensive therapy unit, in Health Building Note 27. 1992, NHS Estates. p. 56. | 1 | sí
61 | Sala UCI | Box de paciente | Puerta | 2 | El mecanismo de la puerta en contacto con el suelo es resistente a un uso intensivo y no supone un riesgo . | 0 | 0 | 0 | 1 | Intensive therapy unit, in Health Building Note 27. 1992, NHS Estates. p. 56. | 1 | sí
62 | Sala UCI | Box de paciente | Mobiliario | 1 | Cama eléctrica con accesorios. | 1 | 1 | 0 | 0 | Unidad de cuidados intensivos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2010, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | sí
63 | Sala UCI | Box de paciente | Mobiliario | 1 | (Dispensador de solución hidro alcohólica)¹ (visible desde el acceso a la habitación)² y (diseñado ergonómicamente para facilitar su uso)³. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1. Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. 2. Medical-Surgical Patient Room Annotation CHD 3. Medical-Surgical Patient Room Annotation CHD (Nevo et al., 2010) | 1 | sí
64 | Sala UCI | Box de paciente | Mobiliario | 1 | Mesa cigüeña para comer. Sillón con reposapiés Silla para acompañante. | 0 | 0 | 1 | 0 | Unidad de cuidados intensivos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2010, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | no | No cumple.
65 | Sala UCI | Box de paciente | Mobiliario | 1 | Mueble para medicación y material de enfermería. | 0 | 1 | 0 | 0 | Unidad de cuidados intensivos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2010, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | no | No cumple.
66 | Sala UCI | Box de paciente | Mobiliario | 1 | (Reloj de pared con fecha,)¹ (de manecillas, no digital e instalado a un sistema de difusión horaria sincronizado en todo el hospital)². | 0 | 0 | 1 | 0 | 1. Unidad de cuidados intensivos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2010, Ministerio de Sanidad y Política Social. 2. Autores CURARQ | 1 | n.a. | Ítem posterior a la evaluación.
67 | Sala UCI | Box de paciente | Mobiliario | 1 | Almacenamiento para pertenencias del paciente. | 0 | 0 | 1 | 0 | UTE, J. Navarro Baldeweg, and Á. Fernández Alba, Programa Funcional Hospital Universitario Central de Asturias. 2003 | 1 | no | No cumple.
68 | Sala UCI | Box de aislamiento | Distribución | 5 | Existen un mínimo de dos (uno con presión positiva y otro con presión negativa). | 1 | 0 | 0 | 1 | Unidad de cuidados intensivos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2010, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | no | La unidad no tiene este local.
69 | Sala UCI | Box de aislamiento | Distribución | 5 | Dispone de una antesala estanca que sirve como esclusa para la preparación del personal (lavado de manos y protecciones como calzas, gorro o bata). Su superficie mínima es de 6m². | 1 | 1 | 0 | 1 | Unidad de cuidados intensivos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2010, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | n.a. | No cumple.
70 | Sala UCI | Box de aislamiento | Distribución | 5 | Superficie útil en torno a 24 m² para que el paciente pueda recibir tratamiento encamado por cuatro profesionales sanitarios con el equipamiento necesario. | 1 | 1 | 0 | 0 | Unidad de cuidados intensivos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2010, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | n.a.
71 | Sala UCI | Box de aislamiento | Distribución | 5 | La ubicación de la cama es exenta dentro de la habitación para permitir el acceso del personal incluso desde la cabecera. | 0 | 1 | 0 | 0 | Unidad de cuidados intensivos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2010, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | n.a.
72 | Sala UCI | Box de aislamiento | Distribución | 5 | La posición de la cama permite al paciente mirar por la ventana. | 1 | 0 | 1 | 0 | Autores CURARQ | 1 | n.a.
73 | Sala UCI | Box de aislamiento | Hueco | 4 | Iluminación natural para favorecer la recuperación del ciclo circadiano del paciente y vistas al exterior. | 1 | 0 | 1 | 0 | Health Building Note 04-02 Critical care units, D.o. Health, Editor. 2013. | 1 | n.a.
74 | Sala UCI | Box de aislamiento | Hueco | 4 | Las ventanas practicable cuentan con un sistema de seguridad controlado por el personal. | 1 | 0 | 0 | 1 | Social, M.d.S.y.P., Maternidad Hospitalaria Estándares y Recomendaciones. 2009: Madrid | 1 | n.a.
75 | Sala UCI | Box de aislamiento | Hueco | 4 | Dispositivos para matizar la iluminación natural. | 1 | 1 | 1 | 1 | Unidad de cuidados intensivos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2010, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | n.a.
76 | Sala UCI | Box de aislamiento | Instalación | 4 | Ventilado mecánicamente. | 0 | 0 | 0 | 1 | Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE), BOE-A-2007-15820, Editor. 2007, Ministerio de la Presidencia. | 1 | n.a.
77 | Sala UCI | Box de aislamiento | Instalación | 4 | Las habitaciones más distantes del control de enfermería se visualizan mediante cámaras de videovigilancia. | 0 | 1 | 0 | 0 | Unidad de cuidados intensivos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2010, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | n.a.
78 | Sala UCI | Box de aislamiento | Instalación | 4 | Acceso a las máquinas de hemodiálisis (instalación de agua purificada). | 1 | 1 | 0 | 0 | Unidad de cuidados intensivos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2010, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | n.a.
79 | Sala UCI | Box de aislamiento | Instalación | 4 | El nivel de ruido no supera los 45 dB durante el día, los 40 dB durante la tarde y los 20 dB durante la noche. | 1 | 1 | 1 | 0 | Unidad de cuidados intensivos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2010, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | n.a.
80 | Sala UCI | Box de aislamiento | Equipamiento | 3 | Cabecero colgado del techo con dos brazos articulados situados en los extremos para las tomas eléctricas, tomas de gases, equipos, monitores, bombas de infusión, etc. | 0 | 1 | 0 | 0 | Unidad de cuidados intensivos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2010, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | n.a.
81 | Sala UCI | Box de aislamiento | Equipamiento | 3 | Tomas eléctricas en paredes para el funcionamiento de equipos tales como portátil de radiología, hemodiálisis, respirador, etc. A una altura de 90 cm del suelo. | 0 | 1 | 0 | 0 | Unidad de cuidados intensivos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2010, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | n.a.
82 | Sala UCI | Box de aislamiento | Equipamiento | 3 | Lavabo para el lavado de manos clínico del personal y familiar, en el box o en zona próxima al mismo. | 1 | 1 | 0 | 0 | Unidad de cuidados intensivos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2010, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | n.a.
83 | Sala UCI | Box de aislamiento | Equipamiento | 3 | Puesto para ordenador con enchufe. | 0 | 1 | 0 | 0 | Unidad de cuidados intensivos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2010, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | n.a.
84 | Sala UCI | Box de aislamiento | Equipamiento | 3 | Temperatura entre 21 y 24 ºC. La humedad relativa del aire se sitúa entre el 45 y el 55%. | 1 | 1 | 0 | 0 | Unidad de cuidados intensivos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2010, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | n.a.
85 | Sala UCI | Box de aislamiento | Equipamiento | 3 | Cada habitación dispone de un sistema de control de temperatura para que se pueda graduar según las necesidades de confort de cada paciente. | 0 | 0 | 1 | 0 | Unidad de cuidados intensivos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2010, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | n.a.
86 | Sala UCI | Box de aislamiento | Equipamiento | 3 | Existe un sistema de comunicación paciente/enfermería. | 1 | 1 | 0 | 0 | Unidad de cuidados intensivos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2010, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | n.a.
87 | Sala UCI | Box de aislamiento | Equipamiento | 3 | Existe una señal luminosa de alarma a la entrada de cada box. Cada habitación tiene un sistema de alarma de emergencia (para el paro cardiaco) conectado con el control de enfermería, sala de descanso del personal y sala polivalente de la unidad. | 0 | 1 | 0 | 0 | Unidad de cuidados intensivos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2010, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | n.a.
88 | Sala UCI | Box de aislamiento | Equipamiento | 3 | Existen dos sistemas de iluminación artificial: uno para el trabajo del personal y otro para el confort del paciente. | 1 | 1 | 1 | 0 | Unidad de cuidados intensivos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2010, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | n.a.
89 | Sala UCI | Box de aislamiento | Equipamiento | 3 | Nivel de iluminación de entre 1000 y 1500 lux para la atención de situaciones de emergencia o tratamientos especiales. Localizada directamente sobre la cama del paciente, con sistemas que no produzcan sombras (puede ser un flexo). Nivel de iluminación para la realización del trabajo del personal de un máximo de 300 lux. | 0 | 1 | 0 | 0 | Unidad de cuidados intensivos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2010, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | n.a.
90 | Sala UCI | Box de aislamiento | Equipamiento | 3 | (Iluminación suave para el paciente)¹. (El nivel de iluminación de la luz del cabecero es de 30-50 lux)². | 0 | 0 | 1 | 0 | 1. Unidad de cuidados intensivos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2010, Ministerio de Sanidad y Política Social 2. (CIBSE), C.I.o.B.S.E. and T.S.o.L.a. Lighting, Lighting Guide 2: Hospitals and health care buildings. 2008. | 1 | n.a.
91 | Sala UCI | Box de aislamiento | Equipamiento | 3 | El paciente puede controlar la iluminación indirecta desde la cama. | 0 | 0 | 1 | 0 | Autores CURARQ | 1 | n.a.
92 | Sala UCI | Box de aislamiento | Suelo | 3 | Resistente al tránsito de equipamiento pesado con ruedas, derrames de fluidos constantes y unas rutinas de limpieza intensas. Resistentes a una limpieza intensa y frecuente. Antirresbaladizo incluso mojado. | 1 | 1 | 0 | 1 | Intensive therapy unit, in Health Building Note 27. 1992, NHS Estates. p. 56. | 1 | n.a.
93 | Sala UCI | Box de aislamiento | Suelo | 3 | Si el material del suelo es flexible, el adhesivo es suficientemente resistente y no forma ondas por una adhesión inadecuada al material del suelo. Si el suelo es vinílico, tiene las juntas soldadas para proporcionar un solado continuo, resistente a la humedad, y que permite absorber las pequeñas dilataciones de la estructura. | 1 | 1 | 0 | 1 | Intensive therapy unit, in Health Building Note 27. 1992, NHS Estates. p. 56. | 1 | n.a.
94 | Sala UCI | Box de aislamiento | Techo | 2 | Su acabado es compatible con los requisitos de limpieza y mantenimiento de la unidad. | 0 | 0 | 0 | 1 | Intensive therapy unit, in Health Building Note 27. 1992, NHS Estates. p. 56. | 1 | n.a.
95 | Sala UCI | Box de aislamiento | Pared | 2 | La pared del box más próxima al mostrador de enfermería tiene elementos de vidrio para permitir una visión directa del paciente ingresado. | 1 | 1 | 0 | 0 | Unidad de cuidados intensivos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2010, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | n.a.
96 | Sala UCI | Box de aislamiento | Pared | 2 | Las particiones de vidrio (frontales y laterales) entre boxes tienen dispositivos (como persianillas venecianas interiores) que permiten graduar la privacidad en el interior. | 0 | 0 | 1 | 0 | Unidad de cuidados intensivos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2010, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | n.a.
97 | Sala UCI | Box de aislamiento | Pared | 2 | Acabado no brillante, sin colores fuertes u oscuros que reducen la eficiencia de la iluminación. De fácil limpieza y resistente a una limpieza agresiva. | 0 | 1 | 0 | 0 | Intensive therapy unit, in Health Building Note 27. 1992, NHS Estates. p. 56. | 1 | n.a.
98 | Sala UCI | Box de aislamiento | Pared | 2 | La pared donde se ubica el lavabo es impermeable. | 0 | 0 | 0 | 1 | Autores CURARQ | 1 | n.a.
99 | Sala UCI | Box de aislamiento | Puerta | 2 | Paso mínimo de 1400 mm para permitir el acceso del equipamiento necesario. Puede resolverse con dos hojas de 925 mm o con puertas correderas. | 0 | 1 | 0 | 1 | Unidad de cuidados intensivos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2010, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | n.a.
100 | Sala UCI | Box de aislamiento | Puerta | 2 | Con elementos transparentes para facilitar la relación visual con el mostrador de enfermería. | 0 | 1 | 0 | 0 | Unidad de cuidados intensivos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2010, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | n.a.
101 | Sala UCI | Box de aislamiento | Puerta | 2 | Se evitan las vistas cruzadas de box a box entre pacientes. Existe privacidad visual durante los procesos de tratamiento y/o asistencia de emergencia. | 0 | 0 | 1 | 0 | Autores CURARQ | 1 | n.a.
102 | Sala UCI | Box de aislamiento | Puerta | 2 | Encajan perfectamente con el marco de la puerta para quedar selladas y minimizar la transferencia de aire cuando están cerradas. | 1 | 0 | 0 | 1 | Intensive therapy unit, in Health Building Note 27. 1992, NHS Estates. p. 56. | 1 | n.a.
103 | Sala UCI | Box de aislamiento | Puerta | 2 | Resistentes a un uso intensivo, ya que pueden dañarse con frecuencia. Capaces de soportar una limpieza con materiales húmedos. | 0 | 0 | 0 | 1 | Intensive therapy unit, in Health Building Note 27. 1992, NHS Estates. p. 56. | 1 | n.a.
104 | Sala UCI | Box de aislamiento | Puerta | 2 | El mecanismo de la puerta en contacto con el suelo es resistente a un uso intensivo y no supone un riesgo . | 0 | 0 | 0 | 1 | Intensive therapy unit, in Health Building Note 27. 1992, NHS Estates. p. 56. | 1 | n.a.
105 | Sala UCI | Box de aislamiento | Mobiliario | 1 | Cama eléctrica con accesorios. | 1 | 1 | 0 | 0 | Unidad de cuidados intensivos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2010, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | n.a.
106 | Sala UCI | Box de aislamiento | Mobiliario | 1 | (Dispensador de solución hidro alcohólica)¹ (visible desde el acceso a la habitación)² y (diseñado ergonómicamente para facilitar su uso)³. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1. Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. 2. Medical-Surgical Patient Room Annotation CHD 3. Medical-Surgical Patient Room Annotation CHD (Nevo et al., 2010) | 1 | n.a.
107 | Sala UCI | Box de aislamiento | Mobiliario | 1 | Mesa cigüeña para comer. Sillón con reposapiés Silla para acompañante. | 0 | 0 | 1 | 0 | Unidad de cuidados intensivos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2010, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | n.a.
108 | Sala UCI | Box de aislamiento | Mobiliario | 1 | Mueble para medicación y material de enfermería. | 0 | 1 | 0 | 0 | Unidad de cuidados intensivos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2010, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | n.a.
109 | Sala UCI | Box de aislamiento | Mobiliario | 1 | (Reloj de pared con fecha,)¹ (de manecillas, no digital e instalado a un sistema de difusión horaria sincronizado en todo el hospital)². | 0 | 0 | 1 | 0 | 1. Unidad de cuidados intensivos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2010, Ministerio de Sanidad y Política Social. 2. Autores CURARQ | 1 | n.a.
110 | Sala UCI | Box de aislamiento | Mobiliario | 1 | Almacenamiento para pertenencias del paciente. | 0 | 0 | 1 | 0 | UTE, J. Navarro Baldeweg, and Á. Fernández Alba, Programa Funcional Hospital Universitario Central de Asturias. 2003 | 1 | n.a.
111 | Sala UCI | Aseo pacientes | Distribución | 5 | Ubicado fuera del box en un espacio próximo a la zona común de la sala. Aseo para pacientes cardiológicos. | 1 | 1 | 0 | 0 | Unidad de cuidados intensivos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2010, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | no | La unidad no tiene este local.
112 | Sala UCI | Aseo pacientes | Distribución | 5 | Superficie útil en torno a 3,5 m2. | 1 | 0 | 1 | 0 | Autores CURARQ | 1 | n.a. | No cumple.
113 | Sala UCI | Aseo pacientes | Distribución | 5 | (El inodoro es accesible por transferencia lateral desde la silla de ruedas. Hay más de 700 mm de espacio libre) (al menos en un lado del sanitario para los/las cuidadores/ras)². | 1 | 0 | 0 | 0 | 1. HBN 08-02-1 Dementia-friendly Health and Social Care Environments. 2015, Department of Health UK 2. Autores CURARQ | 1 | n.a. | No cumple.
114 | Sala UCI | Aseo pacientes | Instalación | 4 | Ventilado mecánicamente. | 0 | 0 | 0 | 1 | Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE), BOE-A-2007-15820, Editor. 2007, Ministerio de la Presidencia. | 1 | n.a. | No cumple.
115 | Sala UCI | Aseo pacientes | Equipamiento | 3 | Sistema de aviso, en caso de incidente, accesible por parte del paciente en caso de caída. | 1 | 1 | 0 | 0 | Autores CURARQ | 1 | n.a. | No cumple.
116 | Sala UCI | Aseo pacientes | Equipamiento | 3 | Lavabo suficientemente profundo para no salpicar hacia las superficies exteriores. | 1 | 0 | 0 | 0 | Medical-Surgical Patient Room Annotation CHD (Bartley, Olmsted, & Haas, 2010; Hota et al., 2004) | 1 | n.a. | No cumple.
117 | Sala UCI | Aseo pacientes | Equipamiento | 3 | El lavabo e inodoro están suspendido (sin apoyo en el suelo) para facilitar la limpieza e higiene. | 0 | 0 | 0 | 1 | Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | n.a. | No cumple.
118 | Sala UCI | Aseo pacientes | Equipamiento | 3 | (La cisterna del inodoro está insonorizada)¹. (La tapa del inodoro tiene un sistema de cierre amortiguado)². | 0 | 0 | 1 | 0 | 1. UTE, J. Navarro Baldeweg, and Á. Fernández Alba, Programa Funcional Hospital Universitario Central de Asturias. 2003 2. Autores CURARQ | 1 | n.a. | No cumple.
119 | Sala UCI | Aseo pacientes | Equipamiento | 3 | (El grifo del lavabo tienen una marca roja para el agua caliente y azul para la fría)¹. (Grifería monomando. Los grifos con sensores funcionan correctamente)². | 1 | 0 | 0 | 1 | 1. Patient-Led Assessments of the Care Environment. The Ward Assessment - Acute and Community Hospitals, Hospices and Treatment Centres. 2015, NHS England. 2. Autores CURARQ* | 1 | n.a. | No cumple.
120 | Sala UCI | Aseo pacientes | Suelo | 3 | De fácil limpieza y continuo. | 1 | 0 | 0 | 1 | Autores CURARQ | 1 | n.a. | No cumple.
121 | Sala UCI | Aseo pacientes | Suelo | 3 | Suelo antideslizante. | 1 | 0 | 0 | 0 | Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | n.a. | No cumple.
122 | Sala UCI | Aseo pacientes | Puerta | 2 | Ancho mínimo de hoja de 0,825 cm para permitir el paso de una silla de ruedas. | 1 | 1 | 0 | 0 | Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | n.a. | No cumple.
123 | Sala UCI | Aseo pacientes | Puerta | 2 | Abre hacia afuera para asegurar la ayuda al paciente en caso de incidente dentro del mismo. | 1 | 1 | 0 | 0 | Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | n.a. | No cumple.
124 | Sala UCI | Aseo pacientes | Puerta | 2 | El mecanismo de cierre de seguridad es fácil de operar y se puede abrir también desde el exterior en caso de emergencia. | 1 | 1 | 0 | 0 | Lewis, A., EVOLVE: a tool for evaluating the design of older people´s housing. Housing, Care and Support, 2010 | 1 | n.a. | No cumple.
125 | Sala UCI | Aseo pacientes | Mobiliario | 1 | Barras asideras en paredes para facilitar los movimientos del paciente. | 1 | 0 | 1 | 0 | Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | n.a. | No cumple.
126 | Sala UCI | Aseo pacientes | Mobiliario | 1 | Dispensador de jabón, de papel higiénico y de toallas de papel. Escobilla, papelera preferiblemente con tapa y espejo. | 0 | 0 | 1 | 0 | Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social | 1 | n.a. | No cumple.
127 | Sala UCI | Estar de personal | Distribución | 5 | Superficie útil en torno a los 12 m2. | 0 | 1 | 0 | 0 | Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | sí
128 | Sala UCI | Estar de personal | Distribución | 5 | Cercano al mostrador y a la zona de trabajo. | 0 | 1 | 0 | 0 | Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | sí
129 | Sala UCI | Estar de personal | Hueco | 4 | Iluminación natural. | 0 | 1 | 0 | 0 | Social, M.d.S.y.P., Maternidad Hospitalaria Estándares y Recomendaciones. 2009: Madrid. | 1 | no | No cumple.
130 | Sala UCI | Estar de personal | Instalación | 4 | Ventilado mecánicamente. | 0 | 0 | 0 | 1 | Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE), BOE-A-2007-15820, Editor. 2007, Ministerio de la Presidencia. | 1 | sí
131 | Sala UCI | Estar de personal | Equipamiento | 3 | Pequeño frigorífico y microondas. Encimera y pileta. | 0 | 1 | 0 | 0 | Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | no | No cumple.
132 | Sala UCI | Estar de personal | Mobiliario | 1 | Taquillas o armarios seguros donde poder guardar objetos de valor del personal. | 0 | 1 | 0 | 1 | Alliance, A.H.I., Part B - Health Facility Briefing and Planning 0340 - Inpatient Accommodation Unit, in Australasian Health Facility Guidelines. 2016 | 1 | n.a. | Ítem posterior a la evaluación.
133 | Sala UCI | Estar de personal | Mobiliario | 1 | Mesa y sillas sin ruedas. Sillones de descanso. | 0 | 1 | 0 | 0 | Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | sí
134 | Sala UCI | Estar de personal | Mobiliario | 1 | Dispensador de toallas de papel. Papelera preferiblemente con tapa, percha y cuadros. | 0 | 1 | 0 | 0 | Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | no | No cumple.
135 | Sala UCI | Aseo de personal | Distribución | 5 | (Superficie útil en torno a 6 m2)¹. (Mínimo de dos (3+3m2)². | 0 | 1 | 0 | 0 | 1. Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social 2. Alliance, A.H.I., Part B - Health Facility Briefing and Planning 0340 - Inpatient Accommodation Unit, in Australasian Health Facility Guidelines. 2016 | 1 | sí | Junto a los vestuarios.
136 | Sala UCI | Aseo de personal | Distribución | 5 | Próximo al estar de personal del control. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1. Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. 2. HBN 04-01 Adult in-patient facilities. 2013, Department of Health. | 1 | sí
137 | Sala UCI | Aseo de personal | Instalación | 4 | Ventilado mecánicamente. | 0 | 0 | 0 | 1 | Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE), BOE-A-2007-15820, Editor. 2007, Ministerio de la Presidencia. | 1 | sí
138 | Sala UCI | Aseo de personal | Equipamiento | 3 | Lavabo, inodoro y ducha. | 0 | 1 | 0 | 0 | Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | sí
139 | Sala UCI | Aseo de personal | Mobiliario | 1 | Dispensador de jabón, de papel higiénico y de toallas de papel. Escobilla y papelera preferiblemente con tapa. Espejo y percha. | 0 | 1 | 0 | 0 | Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | sí
|  |  | Errores | 0 |  | 50 | 85 | 30 | 36
[11 empty] | sí | 46
[11 empty] | no | 26
[11 empty] | n.a. | 67
[11 empty] | Nota | 63.89%

## Personal
Nº | ZONA | LOCAL | ELEMENTO | Coste | INDICADOR | S | E | X | P | Referencia | Ptos. | HCUV | Comentarios HCUV
1 | Personal | Despacho supervisión enfermería | Distribución | 5 | Superficie útil en torno a 12 m2 . | 0 | 1 | 0 | 0 | Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | no | Mide unos 8 m². En el diseño inicial iba a ser el despacho de entrevistas.
2 | Personal | Despacho supervisión enfermería | Instalación | 4 | Ventilado mecánicamente. | 0 | 0 | 0 | 1 | Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE), BOE-A-2007-15820, Editor. 2007, Ministerio de la Presidencia. | 1 | sí
3 | Personal | Despacho supervisión enfermería | Equipamiento | 3 | Tomas eléctricas, de transmisiones y comunicaciones. | 0 | 1 | 0 | 0 | Autores CURARQ | 1 | sí
4 | Personal | Despacho supervisión enfermería | Mobiliario | 1 | Mesa de despacho y sillón ergonómico con ruedas. Mesa de reuniones preferiblemente circular y sillas sin ruedas. Armario, percha y papelera preferiblemente con tapa. | 0 | 1 | 0 | 0 | Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | no | No cumple.
5 | Personal | Despacho supervisión médico | Distribución | 5 | Superficie útil en torno a 12 m2 . | 0 | 1 | 0 | 0 | Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | no | Mide unos 5 m². En el diseño inicial iba a ser el local para la llegada de carros.
6 | Personal | Despacho supervisión médico | Instalación | 4 | Ventilado mecánicamente. | 0 | 0 | 0 | 1 | Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE), BOE-A-2007-15820, Editor. 2007, Ministerio de la Presidencia. | 1 | sí
7 | Personal | Despacho supervisión médico | Equipamiento | 3 | Tomas eléctricas, de transmisiones y comunicaciones. | 0 | 1 | 0 | 0 | Autores CURARQ | 1 | sí
8 | Personal | Despacho supervisión médico | Mobiliario | 1 | Mesa de despacho y sillón ergonómico con ruedas. Mesa de reuniones preferiblemente circular y sillas sin ruedas. Armario, percha y papelera preferiblemente con tapa. | 0 | 1 | 0 | 0 | Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | no | No cumple.
9 | Personal | Sala de trabajo médico | Distribución | 5 | Superficie útil en torno a 20 m2. | 0 | 1 | 0 | 0 | Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | no | Mide unos 12 m².
10 | Personal | Sala de trabajo médico | Instalación | 4 | Ventilado mecánicamente. | 0 | 0 | 0 | 1 | Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE), BOE-A-2007-15820, Editor. 2007, Ministerio de la Presidencia. | 1 | sí
11 | Personal | Sala de trabajo médico | Equipamiento | 3 | Tomas eléctricas, de transmisiones y comunicaciones. | 0 | 1 | 0 | 0 | Autores CURARQ | 1 | sí
12 | Personal | Sala de trabajo médico | Mobiliario | 1 | Mesas de trabajo. Mesa con capacidad para cuatro personas. Sillones ergonómicos con ruedas y sillas sin ruedas. | 0 | 1 | 0 | 0 | Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | n.a. | Ítem posterior a la evaluación.
13 | Personal | Sala polivalente | Distribución | 5 | Si existen varias salas de UCI, la sala de reuniones estará compartida para el conjunto de la unidad. Espacio polivalente para reuniones, sesiones clínicas y docencia dentro de la unidad. | 0 | 1 | 0 | 0 | Unidad de cuidados intensivos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2010, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | n.a. | Sin sala polivalente. Puede ser que compartan con la UCI.
14 | Personal | Sala polivalente | Equipamiento | 3 | Tomas eléctricas, de transmisiones y comunicaciones. | 0 | 1 | 0 | 0 | Autores CURARQ | 1 | n.a.
15 | Personal | Sala polivalente | Mobiliario | 1 | Mesa de reuniones, sillas sin ruedas, estanterías, perchas, arte y papelera. | 0 | 1 | 0 | 0 | Unidad de cuidados intensivos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2010, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | n.a.
16 | Personal | Sala de trabajo administrativo | Distribución | 5 | Superficie útil en torno a 12 m2 . Necesaria en función de las características de la unidad. | 0 | 1 | 0 | 0 | Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | n.a. | La unidad no tiene este local.
17 | Personal | Sala de trabajo administrativo | Instalación | 4 | Ventilado mecánicamente. | 0 | 0 | 0 | 1 | Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE), BOE-A-2007-15820, Editor. 2007, Ministerio de la Presidencia. | 1 | n.a.
18 | Personal | Sala de trabajo administrativo | Equipamiento | 3 | Tomas eléctricas, de transmisiones y comunicaciones. | 0 | 1 | 0 | 0 | Autores CURARQ | 1 | n.a.
19 | Personal | Sala de trabajo administrativo | Mobiliario | 1 | Mesa de despacho y sillón ergonómico con ruedas. Armario, percha y papelera preferiblemente con tapa. | 0 | 1 | 0 | 0 | Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | n.a.
20 | Personal | Vestuario | Distribución | 5 | Necesario si la gestión de vestuarios es distribuida (no centralizada). Vinculado a la circulación interna de la unidad. | 0 | 1 | 0 | 0 | Autores CURARQ | 1 | sí
21 | Personal | Vestuario | Distribución | 5 | El espacio proporcionado para mujeres es suficientemente grande. Tiene en cuenta el porcentaje de hombres y mujeres que trabajan en el centro. | 0 | 1 | 0 | 0 | Autores CURARQ | 1 | sí
22 | Personal | Vestuario | Distribución | 5 | Su ubicación sirve como esclusa para la preparación del acceso del personal a la unidad. Ubicado previo al acceso a la sala de la UCI. Cercano al estar de personal. | 0 | 1 | 0 | 0 | Unidad de cuidados intensivos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2010, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | sí
23 | Personal | Vestuario | Equipamiento | 3 | Preferentemente con un sistema de control de acceso. | 0 | 1 | 0 | 0 | Autores CURARQ | 1 | n.a. | Ítem posterior a la evaluación.
24 | Personal | Vestuario | Mobiliario | 1 | (Taquillas y bancos)¹. (Papelera preferiblemente con tapa y espejo.)² | 0 | 1 | 0 | 0 | 1. Unidad de cuidados intensivos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2010, Ministerio de Sanidad y Política Social. 2. Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | n.a. | Ítem posterior a la evaluación.
25 | Personal | Dormitorio médico/a de guardia | Distribución | 5 | Superficie mínima de 10 m2. | 0 | 1 | 0 | 0 | Social, M.d.S.y.P., Maternidad Hospitalaria Estándares y Recomendaciones. 2009: Madrid. | 1 | sí
26 | Personal | Dormitorio médico/a de guardia | Instalación | 4 | Ventilado mecánicamente. | 0 | 0 | 0 | 1 | Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE), BOE-A-2007-15820, Editor. 2007, Ministerio de la Presidencia. | 1 | sí
27 | Personal | Dormitorio médico/a de guardia | Equipamiento | 3 | Conexiones informáticas y telefónicas. | 0 | 1 | 0 | 0 | Social, M.d.S.y.P., Maternidad Hospitalaria Estándares y Recomendaciones. 2009: Madrid. | 1 | sí
28 | Personal | Dormitorio médico/a de guardia | Equipamiento | 3 | Inodoro, lavabo y ducha. | 0 | 1 | 0 | 0 | Social, M.d.S.y.P., Maternidad Hospitalaria Estándares y Recomendaciones. 2009: Madrid. | 1 | sí
29 | Personal | Dormitorio médico/a de guardia | Mobiliario | 1 | Cama y mesilla. Mesa de estudio y silla sin ruedas. Armario, espejo y percha. | 0 | 1 | 0 | 0 | Social, M.d.S.y.P., Maternidad Hospitalaria Estándares y Recomendaciones. 2009: Madrid. | 1 | no | Sin mesilla.
30 | Personal | Dormitorio médico/a de guardia | Mobiliario | 1 | Dispensador de jabón, de papel higiénico y de toallas de papel. Escobilla y papelera preferiblemente con tapa. | 0 | 1 | 0 | 0 | Social, M.d.S.y.P., Maternidad Hospitalaria Estándares y Recomendaciones. 2009: Madrid. | 1 | sí
|  |  | Errores | 0 |  | 0 | 25 | 0 | 5
[11 empty] | sí | 14
[11 empty] | no | 6
[11 empty] | n.a. | 10
[11 empty] | Nota | 70%

## Apoyos
Nº | ZONA | LOCAL | ELEMENTO | Coste | INDICADOR | S | E | X | P | Referencia | Ptos. | HCUV | Comentarios HCUV
1 | Apoyos | Sala de técnicas | Distribución | 5 | Necesaria según la cartera de servicios del hospital. Ubicada en una zona próxima a la sala de la UCI pero no dentro de la misma para servir a pacientes de otras unidades. | 0 | 1 | 0 | 0 | Unidad de cuidados intensivos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2010, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | sí
2 | Apoyos | Sala de técnicas | Pared | 2 | Con protección contra las radiaciones ionizantes para la colocación de marcapasos. | 0 | 1 | 0 | 0 | Unidad de cuidados intensivos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2010, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | sí
3 | Apoyos | Sala de técnicas | Mobiliario | 1 | Mesa de despacho y sillón ergonómico con ruedas. | 0 | 1 | 0 | 0 | Unidad de cuidados intensivos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2010, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | sí
4 | Apoyos | Laboratorio | Distribución | 5 | Espacio próximo al control de enfermería para ubicar equipos de determinación de gases en sangre, u otros análisis bioquímicos. | 0 | 1 | 0 | 0 | Unidad de cuidados intensivos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2010, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | sí | En el sucio.
5 | Apoyos | Laboratorio | Equipamiento | 3 | Lavabo y frigorífico. | 0 | 1 | 0 | 0 | Unidad de cuidados intensivos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2010, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | sí | Aunque el frigorífico está en el control.
6 | Apoyos | Laboratorio | Equipamiento | 3 | Tomas eléctricas. | 0 | 1 | 0 | 0 | Unidad de cuidados intensivos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2010, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | sí
7 | Apoyos | Vestíbulo interno | Distribución | 5 | Superficie útil en torno a 20 m2 para suministros y pacientes encamados. Puede servir a una o varias unidades. | 0 | 1 | 0 | 0 | Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | sí
8 | Apoyos | Vestíbulo interno | Instalación | 4 | Ventilado mecánicamente. | 0 | 0 | 0 | 1 | Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE), BOE-A-2007-15820, Editor. 2007, Ministerio de la Presidencia. | 1 | sí
9 | Apoyos | Oficio de comidas | Distribución | 5 | Superficie en función del sistema de gestión de la comida del hospital. Superficie suficiente para la llegada de los carros con la comida emplatada y la posible preparación de bebidas frías y calientes (en torno a 10 m2). | 0 | 1 | 0 | 0 | Autores CURARQ | 1 | sí
10 | Apoyos | Oficio de comidas | Instalación | 4 | Ventilado mecánicamente. | 0 | 0 | 0 | 1 | Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE), BOE-A-2007-15820, Editor. 2007, Ministerio de la Presidencia. | 1 | n.a. | Ítem posterior a la evaluación.
11 | Apoyos | Oficio de comidas | Equipamiento | 3 | Encimera, pileta, frigorífico y microondas. | 0 | 1 | 0 | 0 | Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | sí
12 | Apoyos | Oficio de comidas | Mobiliario | 1 | Almacenamiento para vajilla y comida. Dispensador de toallas de papel y papelera preferiblemente con tapa. | 0 | 1 | 0 | 0 | Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | no | Sin dispensador de toallas de papel.
13 | Apoyos | Oficio de limpieza | Distribución | 5 | (Superficie útil en torno a 4 m2 )¹ (o la necesaria para cumplir con todos los ítems de este local)². (Espacio para almacenar los carros y material de limpieza)¹. (Se puede compartir con varias unidades)². | 0 | 1 | 0 | 0 | 1. Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. 2. Autores CURARQ | 1 | no | En el oficio sucio que solamente mide unos 8 m².
14 | Apoyos | Oficio de limpieza | Instalación | 4 | Ventilado mecánicamente. | 0 | 0 | 0 | 1 | Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE), BOE-A-2007-15820, Editor. 2007, Ministerio de la Presidencia. | 1 | sí
15 | Apoyos | Oficio de limpieza | Equipamiento | 3 | Encimera y lavabo. | 0 | 1 | 0 | 0 | Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | sí
16 | Apoyos | Oficio de limpieza | Mobiliario | 1 | (Armarios o estanterías metálicas)¹. (El estante más bajo deja un espacio inferior libre mínimo de 300 mm (para facilitar la limpieza y evitar golpes) y el estante más alto tiene una altura igual o inferior a 2100 mm)². | 0 | 1 | 0 | 0 | 1. Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social 2. Alliance, A.H.I., Part B - Health Facility Briefing and Planning 0340 - Inpatient Accommodation Unit, in Australasian Health Facility Guidelines. 2016 | 1 | sí
17 | Apoyos | Recogida ropa sucia | Distribución | 5 | (Superficie útil en torno a 6 m2 )¹ (en local propio o superficie extra en el oficio sucio para almacenar los carros de ropa sucia)². | 0 | 1 | 0 | 0 | 1. Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. 2. Autores CURARQ | 1 | no | Carro en oficio sucio. El oficio sucio mide unos 8 m².
18 | Apoyos | Recogida ropa sucia | Instalación | 4 | Ventilado mecánicamente. | 0 | 0 | 0 | 1 | Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE), BOE-A-2007-15820, Editor. 2007, Ministerio de la Presidencia. | 1 | sí
19 | Apoyos | Almacén de lencería | Distribución | 5 | Superficie útil en torno a 6 m2. Espacio para ubicar los carros de distribución donde se almacena el textil de la unidad. Depende de la política de almacenamiento, gestión y frecuencia de distribución de la unidad. | 0 | 1 | 0 | 0 | Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | sí | Aunque mide unos 4 m².
20 | Apoyos | Almacén de lencería | Instalación | 4 | Ventilado mecánicamente. | 0 | 0 | 0 | 1 | Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE), BOE-A-2007-15820, Editor. 2007, Ministerio de la Presidencia. | 1 | n.a. | Ítem posterior a la evaluación.
21 | Apoyos | Almacén de lencería | Mobiliario | 1 | (Estanterías metálicas)¹, (a no ser que se utilicen carros de reposición periódica)². (El estante más bajo deja un espacio inferior libre mínimo de 300 mm (para facilitar la limpieza y evitar golpes) y el estante más alto tiene una altura igual o inferior a 2100 mm)³. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1. Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social 2. Autores CURARQ 3. Alliance, A.H.I., Part B - Health Facility Briefing and Planning 0340 - Inpatient Accommodation Unit, in Australasian Health Facility Guidelines. 2016 | 1 | n.a. | Ítem posterior a la evaluación.
22 | Apoyos | Almacén de material | Distribución | 5 | Superficie útil en torno a 10 m2. Espacio para carros de suministro de material fungible. | 0 | 1 | 0 | 0 | Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | sí | Se almacena en tres locales distintos.
23 | Apoyos | Almacén de material | Instalación | 4 | Ventilado mecánicamente. | 0 | 0 | 0 | 1 | Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE), BOE-A-2007-15820, Editor. 2007, Ministerio de la Presidencia. | 1 | sí
24 | Apoyos | Almacén de material | Mobiliario | 1 | Sistema de bandejas que permitan la clasificación, reposición y control del material limpio y estéril. | 0 | 1 | 0 | 0 | Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | sí
25 | Apoyos | Almacén de material | Mobiliario | 1 | (Estanterías metálicas)¹. (El estante más bajo deja un espacio inferior libre mínimo de 300 mm (para facilitar la limpieza y evitar golpes) y el estante más alto tiene una altura igual o inferior a 2100 mm)². | 0 | 1 | 0 | 0 | 1. Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social 2. Alliance, A.H.I., Part B - Health Facility Briefing and Planning 0340 - Inpatient Accommodation Unit, in Australasian Health Facility Guidelines. 2016 | 1 | n.a. | Ítem posterior a la evaluación.
26 | Apoyos | Almacén de equipos | Distribución | 5 | Superficie útil en torno a 10 m2. Espacio para el almacenamiento de equipos para movilizar enfermos y otros aparatos voluminosos (equipos de terapia, portasueros, sillas de ruedas y grúas para la movilización de pacientes encamados). | 0 | 1 | 0 | 0 | Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | sí
27 | Apoyos | Almacén de equipos | Instalación | 4 | Ventilado mecánicamente. | 0 | 0 | 0 | 1 | Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE), BOE-A-2007-15820, Editor. 2007, Ministerio de la Presidencia. | 1 | sí
28 | Apoyos | Almacén de equipos | Equipamiento | 3 | Tomas de oxígeno y aire comprimido para la revisión y reparación de respiradores. Tomas eléctricas para permitir la recarga de baterías de los equipos. Colocadas a más de 900 mm para que el personal no tenga que agacharse. | 0 | 1 | 0 | 1 | Unidad de cuidados intensivos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2010, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | sí
29 | Apoyos | Almacén de equipos | Mobiliario | 1 | Mesa pequeña de taller para poder realizar por parte del servicio técnico las reparaciones que puedan realizarse en local o calibraciones del material. | 0 | 1 | 0 | 1 | Unidad de cuidados intensivos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2010, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | sí
30 | Apoyos | Almacén de equipos | Puerta | 2 | Ancho de 1400 mm para el acceso de equipamiento. | 0 | 1 | 0 | 1 | Autores CURARQ | 1 | n.a. | Ítem posterior a la evaluación.
31 | Apoyos | Local de instalaciones | Distribución | 5 | (Espacio para la instalación agrupada de los Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI), baterías y otras instalaciones eléctricas)¹. (A no ser que haya un SAI centralizado en el hospital)². | 0 | 0 | 0 | 1 | 1. Unidades de neonatología, in Estándares y recomendaciones de calidad, e.e.i. Informes, Editor. 2014, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 2. Autores CURARQ | 1 | sí | Frente a lencería.
|  |  | Errores | 0 |  | 0 | 23 | 0 | 11
[11 empty] | sí | 23
[11 empty] | no | 3
[11 empty] | n.a. | 5
[11 empty] | Nota | 88.46%

## Resultados
HCUV
Configuración unidad | 90%
Zona de circulación | 50%
Zona de acceso | 27.59%
Zona de sala UCI | 63.89%
Zona de personal | 70%
Zona de apoyo | 88.46%
64.99%