## PF
Zona | Local | Nº ítems
Configuración unidad |  | 10
10
Circulación | Pasillo | #REF!
#REF!
Acceso | Entrada y vestíbulo | #REF!
Acceso | Admisión | #REF!
Acceso | Estar/espera | #REF!
Acceso | Box de clasificación | #REF!
Acceso | Despacho información | #REF!
Acceso | Aseo público | #REF!
#REF!
Exploración | Consulta | #REF!
Exploración | Observación | #REF!
Exploración | Box de técnicas | #REF!
#REF!
Paciente | UTPR | #REF!
Paciente | Aseo en UTPR | #REF!
#REF!
Quirúrgica | Preparación de cirujanos | #REF!
Quirúrgica | Quirófano | #REF!
Quirúrgica | URPA | #REF!
#REF!
Control de enfermería | Mostrador y zona de trabajo | #REF!
Control de enfermería | Estar de personal | #REF!
Control de enfermería | Oficio limpio | #REF!
Control de enfermería | Despacho supervisión enfermería | #REF!
Control de enfermería | Aseo de personal | #REF!
#REF!
Personal | Despacho supervisión médico | #REF!
Personal | Sala de trabajo médico | #REF!
Personal | Vestuario | #REF!
Personal | Dormitorio médico/a de guardia | #REF!
#REF!
Apoyos | Vestíbulo interno | #REF!
Apoyos | Oficio de comidas | #REF!
Apoyos | Oficio sucio | #REF!
Apoyos | Oficio de limpieza | #REF!
Apoyos | Recogida ropa sucia | #REF!
Apoyos | Almacén de lencería | #REF!
Apoyos | Almacén de material | #REF!
Apoyos | Almacén de equipos | #REF!
#REF!
#REF!

## Hoja1
HUPF | no
ZONA | LOCAL | ELEMENTO | Coste | INDICADOR | Comentarios HUPF
Acceso
Aseo público
Distribución
5
(Ubicado junto a la sala de estar de familiares)¹ .(Fácil de identificar desde la sala de estar o el pasillo interno)².
No cumple.
Equipamiento
3
(Lavabo e inodoro)¹ (en buen estado de conservación)².
No cumple.
Mobiliario
1
Dispensador de jabón, de papel higiénico y de toallas de papel. Escobilla y papelera (preferiblemente con tapa). Espejo y percha.
No cumple.
Despacho información
Distribución
5
Condiciones de privacidad adecuada. Ambiente cálido y residencial.
No cumple.
Superficie útil en torno a 12 m².
La unidad no tiene este local. Se informa en el mismo box de clasificación.
Instalación
4
Conexiones eléctricas, de transmisiones y comunicaciones.
(en blanco)
Ventilado mecánicamente.
(en blanco)
Mobiliario
1
Mesa de trabajo, sillas y sillón ergonómico.
(en blanco)
Estar/espera
Distribución
5
Con dos ambientes separados visualmente: uno para la espera de la recepción y otro para la espera de la exploración clínica.
No cumple.
Superficie útil en torno a 20 m2 . Acceso directo desde el vestíbulo de entrada. Permite el contacto visual con el mostrador de admisión. Da acceso a la zona de exploración donde se lleva a cabo la valoración clínica de la gestante. Específico para familiares y usuarias. Puede ser común a la sala de estar durante el parto o la intervención quirúrgica, en su caso.
No permite el contacto con la unidad porque está fuera de ella.
Equipamiento
3
(Fuente de agua fría y máquinas expendedoras de bebidas)¹ (y comida saludable)².
No cumple.
Hueco
4
Iluminación natural.
No cumple.
Mobiliario
1
(Sillas sin ruedas)¹. (Los asientos se encuentran en buen estado, sin marcas, ralladuras u otros desperfectos)². (Los usuarios con sillas de ruedas se pueden integrar en la distribución de los asientos de la sala)³. (Mesas de estar, papelera y arte)¹.
No cumple.
Apoyos
Almacén de equipos
Distribución
5
Superficie útil en torno a 10 m2 . Espacio para el almacenamiento de aparatos voluminosos (sillas de ruedas, pelotas de dilatación, silla de parto, etc.).
La unidad no tiene este local.
Equipamiento
3
Tomas eléctricas para los equipos que necesiten recargarse.
(en blanco)
Instalación
4
Ventilado mecánicamente.
(en blanco)
Almacén de lencería
Distribución
5
Superficie útil en torno a 6 m2. Espacio para ubicar los carros de distribución donde se almacena el textil de la unidad. Depende de la política de almacenamiento, gestión y frecuencia de distribución de la unidad.
No cumple.
Mobiliario
1
(Estanterías metálicas)¹, (a no ser que se utilicen carros de reposición periódica)². (El estante más bajo deja un espacio inferior libre mínimo de 300 mm (para facilitar la limpieza y evitar golpes) y el estante más alto tiene una altura igual o inferior a 2100 mm)³.
No cumple.
Almacén de material
Mobiliario
1
(Estanterías metálicas)¹. (El estante más bajo deja un espacio inferior libre mínimo de 300 mm (para facilitar la limpieza y evitar golpes) y el estante más alto tiene una altura igual o inferior a 2100 mm)².
No cumple.
Oficio de limpieza
Equipamiento
3
Encimera y lavabo.
No cumple.
Mobiliario
1
(Armarios o estanterías metálicas)¹. (El estante más bajo deja un espacio inferior libre mínimo de 300 mm (para facilitar la limpieza y evitar golpes) y el estante más alto tiene una altura igual o inferior a 2100 mm)².
No cumple.
Oficio sucio
Distribución
5
Próximo al ascensor sucio y a la zona de control de enfermería.
No cumple.
Superficie útil en torno a 10 m2 o la necesaria para cumplir con todos los ítems de este local.
No cumple.
Equipamiento
3
Desinfectador o macerador de cuñas (en oficio sucio u otro local específico). Pileta profunda y mueble bajo para almacenar material de limpieza. Vertedero.
No cumple.
Mobiliario
1
Dispensador de jabón y de toallas de papel. Papelera con tapa.
No cumple.
Circulación
Pasillo
Pared
2
Las paredes se pueden lavar con agua, son durables, resistentes al impacto de carros y equipos móviles. (Las zonas más propensas al choque de carros y equipos móviles están reforzadas para resistir los impactos. Protecciones de esquinas y paredes)¹. (Las protecciones no sobresalen ni suponen un riesgo)4. (La pintura está en buen estado de conservación, sin marcas como ralladuras o arañazos ni otros desperfectos)³.
No cumple.
Pasamanos a ambos lados. Su color contrasta con el de la pared.
No cumple.
Techo
2
(Sin iluminación artificial directa y uniforme ya que puede crear un efecto estroboscópico en los pacientes que circulan en silla de ruedas o camas. Se utiliza luz difusa y reflejada)¹. (El falso techo se encuentra en buen estado)².
No cumple.
Configuración unidad
(en blanco)
Arte
1
Existen espacios habilitados para la exposición de arte. Se muestran piezas de arte que producen emociones positivas con motivos naturales, locales o de interés para las personas usuarias del espacio. Se colocan en puntos estratégicos para favorecer la orientación en la unidad como zonas muy visibles, con iluminación adecuada y su color contrasta con el del fondo.
No cumple.
Distribución
5
El circuito del parto normal no se mezcla con el del duelo.
No cumple.
Situado en un nivel próximo a la calle. Acceso desde el exterior para la recepción directa de las gestantes que acuden con sospecha de parto.
No cumple.
Señalética
1
La tipografía es sencilla y clara, el tamaño de la fuente es suficientemente grande y se utilizan mayúsculas y minúsculas. El lenguaje utilizado es fácilmente entendible, no se utilizan abreviaturas y los idiomas utilizados son los adecuados para el hospital. La señalética está actualizada y en buen estado de mantenimiento.
No cumple.
Control de enfermería
Aseo de personal
Equipamiento
3
Lavabo, inodoro y ducha.
Sin ducha.
Despacho supervisión enfermería
Distribución
5
Adyacente al control de enfermería.
No cumple.
Estar de personal
Distribución
5
(Cercano al mostrador y a la zona de trabajo)¹. (Apartado del pasillo interno de la unidad)².
No cumple.
Mobiliario
1
Dispensador de toallas de papel. Papelera con tapa, percha y cuadros.
No cumple.
Taquillas o armarios seguros donde poder guardar objetos de valor del personal.
No cumple.
Mostrador y zona de trabajo
Instalación
4
Central de comunicaciones de la unidad. Comunicaciones paciente-enfermería mediante un sistema acústico y luminoso. Conexiones informáticas y telefónicas.
Sin comunicación con UTPR.
Oficio limpio
Distribución
5
(Zona de trabajo tranquila para evitar interrupciones mientras se prepara la medicación)¹. (Zona para el almacenamiento de medicamentos y material terapéutico en condiciones de seguridad)².
(en blanco)
En zona próxima al mostrador y la zona de trabajo de enfermería.
(en blanco)
Superficie útil en torno a 10 m2.
La unidad no tiene este local.
Equipamiento
3
El nivel de iluminación mínimo a la altura de la encimera es de 500 lux.
(en blanco)
Encimera o mostrador con pileta.
(en blanco)
Frigorífico para almacenar medicamentos.
(en blanco)
Instalación
4
Ventilado mecánicamente.
(en blanco)
Mobiliario
1
Dispensador de jabón y de toallas de papel. Taburete y papelera con tapa.
(en blanco)
Sistema de dispensación automatizada de medicamentos.
(en blanco)
Exploración
Box de técnicas
Distribución
5
Cada box de la sala común ocupa un espacio mínimo de 3 x 2,5 m. Cada box tiene espacio para el uso de cardiotocógrafo, ecógrafo y monitorización por telemetría.
(en blanco)
Dispuestos en salas comunes o puestos individuales. Ubicados junto a las consultas, para facilitar la circulación entre ambos recursos.
No tiene este local, se utiliza el espacio de observación.
Los boxes en sala diáfana se distribuyen de forma que sea posible la visión directa de todos los puestos desde el control de enfermería
(en blanco)
Equipamiento
3
Nivel de iluminación controlable por parte de la usuaria.
No cumple.
Tomas de oxígeno y vacío. Tomas eléctricas, de transmisiones y comunicaciones. Sistema integrado de llamada y comunicación con enfermería.
No cumple.
Hueco
4
Las usuarias tiene luz natural y disponen de vistas al exterior. Su diseño respeta la privacidad de las usuarias desde el exterior.
(en blanco)
Mobiliario
1
Cada box cuenta con cama para paciente, sillón confortable, mesita para los efectos personales de las usuarias y ala para apoyar bandejas y poder servir comida. Silla adicional para la persona acompañante.
No cumple.
Cada box de la sala común se puede aislar o separar mediante cortinas, biombos o mamparas fijas.
No cumple.
Dispensador de jabón y de toallas de papel. Papelera preferiblemente con tapa.
No cumple.
Consulta
Mobiliario
1
Dispensador de jabón y de toallas de papel. Papelera preferiblemente con tapa.
No cumple.
Observación
Equipamiento
3
Conexiones eléctricas, de transmisiones y comunicaciones.
No cumple.
Posibilidad de monitorización externa.
No cumple.
Mobiliario
1
Dispensador de jabón y de toallas de papel. Papelera preferiblemente con tapa.
No cumple.
Los sillones de la sala común se distribuyen de tal forma que es posible la visión directa de todos los puestos desde el control de enfermería.
No cumple.
Sillones confortables para usuarias. Mesa cigüeña para comer. Sillas. Puestos de trabajo.
No cumple.
Paciente
Aseo en UTPR
Distribución
5
Superficie útil en torno a 4 m2
Mide unos 2 m2.
Equipamiento
3
(El grifo de la ducha y del lavabo tienen una marca roja para el agua caliente y azul para la fría)¹. (Grifería monomando. Los grifos con sensores funcionan correctamente)².
No cumple.
El lavabo e inodoro están suspendido (sin apoyo en el suelo) para facilitar la limpieza e higiene.
No cumple.
La ducha tiene una superficie que mantiene la continuidad con el pavimento del aseo. Las dimensiones de la ducha son amplias (0,80 por 1,50 m) para permitir la asistencia al paciente. La ducha tiene una ligera pendiente para facilitar la evacuación del agua.
Sin ducha.
Sistema de aviso, en caso de incidente, accesible por parte del paciente en caso de caída.
No cumple.
Mobiliario
1
(Dispensador de jabón, de papel higiénico y de toallas de papel)¹. (Soporte de cuñas)², (escobilla y papelera con tapa. Espejo, percha y toallero)¹.
No cumple.
Barras asideras en paredes para facilitar los movimientos del paciente.
No cumple.
Repisa para apoyar objetos de aseo personal (sobre el lavabo o en estante aparte).
No cumple.
Puerta
2
Ancho mínimo de hoja de 0,825 cm para permitir el paso de una silla de ruedas.
No cumple.
UTPR
Distribución
5
Superficie en torno a los 35 m2.
Mide unos 22 m2.
Equipamiento
3
Bañera semiexenta en la habitación.
No cumple.
Dos circuitos de iluminación artificial: uno para el trabajo asistencial y otro indirecto y graduable para el confort de la mujer.
No cumple.
El cabecero de instalaciones (con tomas eléctricas, de oxígeno y vacío) queda oculto detrás de mamparas o cuadros.
No cumple.
Sistema de llamada a enfermería..
No cumple. Tienen que gritar, y tampoco para urgencias o seguridad.
Temperatura ambiente regulable, en función de las necesidades de la mujer que probablemente cambien en cada fase del proceso.
No cumple.
Hueco
4
Iluminación natural.
(en blanco)
Mobiliario
1
Armario y sillón reclinable para la persona acompañante y/o paciente.
No cumple.
Diseñadas como dormitorios domésticos, con mobiliario acogedor y decoración adecuada.
No cumple.
La distribución de la habitación permite que el mobiliario se pueda cambiar fácilmente conforme a las preferencias individuales de la mujer.
No cumple.
Puerta
2
El ancho mínimo de la puerta de acceso a la habitación es de 1,20 m.
No cumple.
Techo
2
(El tratamiento de los techos se aproxima a los estándares residenciales)¹. (Acabado no institucional)².
No cumple.
Personal
Despacho supervisión médico
Mobiliario
1
Mesa de despacho y sillón ergonómico con ruedas. Mesa de reuniones preferiblemente circular y sillas sin ruedas. Armario, percha y papelera preferiblemente con tapa.
No cumple.
Dormitorio médico/a de guardia
Mobiliario
1
Dispensador de jabón, de papel higiénico y de toallas de papel. Escobilla y papelera preferiblemente con tapa.
No cumple.
Vestuario
Distribución
5
El espacio proporcionado para mujeres es suficientemente grande. Tiene en cuenta el porcentaje de hombres y mujeres que trabajan en el centro.
(en blanco)
Necesario si la gestión de vestuarios es distribuida (no centralizada). Vinculado a la circulación interna de la unidad.
La unidad no tiene este local. Hay vestuario para el personal del bloque quirúrgico obstétrico pero no para matronas.
Su ubicación sirve como esclusa para la preparación del acceso del personal a la unidad. Cercano al estar de personal.
(en blanco)
Equipamiento
3
Preferentemente con un sistema de control de acceso.
(en blanco)
Mobiliario
1
(Taquillas y bancos)¹. (Papelera preferiblemente con tapa y espejo.)²
(en blanco)
Quirúrgica
Preparación de cirujanos
Mobiliario
1
Dispensador de cepillos quirúrgicos. Dispensador de jabón quirúrgico. Lavamanos quirúrgicos. Secador de manos automático. Estantería y reloj.
No cumple.
Quirófano
Distribución
5
Superficie útil mínima de 40 m2. Dimensiones que permitan trazar un círculo de 6 m de diámetro alrededor de la mesa del quirófano.
Mide unos 35 m2.
URPA
Mobiliario
1
Dispensador de jabón y toallas de papel. Papelera preferiblemente con tapa.
No cumple.
Total general

## Requisitos
Nº | ZONA | LOCAL | ELEMENTO | Coste | INDICADOR | S | E | X | P | Referencia | Ptos. | HUPF | Comentarios HUPF
1 | Configuración unidad |  | Distribución | 5 | Situado en un nivel próximo a la calle. Acceso desde el exterior para la recepción directa de las gestantes que acuden con sospecha de parto. | 1 | 1 | 0 | 0 | Social, M.d.S.y.P., Maternidad Hospitalaria Estándares y Recomendaciones. 2009: Madrid. | 1 | no | No cumple.
2 | Configuración unidad |  | Distribución | 5 | Área de acceso semirrestringido al personal sanitario, las usuarias y su familiar acompañante. Existen dos tipos de circulaciones una externa y otra interna. | 1 | 1 | 0 | 0 | Social, M.d.S.y.P., Maternidad Hospitalaria Estándares y Recomendaciones. 2009: Madrid. | 1 | sí
3 | Configuración unidad |  | Distribución | 5 | No sirve de tráfico de paso hacia otra unidad. | 1 | 1 | 0 | 0 | Social, M.d.S.y.P., Maternidad Hospitalaria Estándares y Recomendaciones. 2009: Madrid. | 1 | sí
4 | Configuración unidad |  | Distribución | 5 | Claramente delimitada dentro del hospital. | 1 | 1 | 0 | 0 | Social, M.d.S.y.P., Maternidad Hospitalaria Estándares y Recomendaciones. 2009: Madrid. | 1 | sí
5 | Configuración unidad |  | Distribución | 5 | Cerca de neonatología y de la UCI neonatológica con el fin de minimizar los recorridos. | 1 | 1 | 0 | 0 | Social, M.d.S.y.P., Maternidad Hospitalaria Estándares y Recomendaciones. 2009: Madrid. | 1 | sí
6 | Configuración unidad |  | Distribución | 5 | Interrelacionada con medios diagnósticos y terapéuticos no incluidos en la cartera de servicios de la unidad para minimizar los recorridos. Cerca de hospitalización obstétrica. | 1 | 1 | 0 | 0 | Social, M.d.S.y.P., Maternidad Hospitalaria Estándares y Recomendaciones. 2009: Madrid. | 1 | sí
7 | Configuración unidad |  | Distribución | 5 | El circuito del parto normal no se mezcla con el del duelo. | 0 | 0 | 1 | 0 | Social, M.d.S.y.P., Maternidad Hospitalaria Estándares y Recomendaciones. 2009: Madrid. | 1 | no | No cumple.
8 | Configuración unidad |  | Señalética | 1 | Su ubicación es estratégica para facilitar la orientación en puntos de intersección de la unidad. Existe consistencia entre las señales de la unidad y su diseño es apropiado. Se acompañan con flechas que facilitan la orientación en el edificio. Su color contrasta con el de las superficies adyacentes. | 0 | 1 | 1 | 0 | 1. HBN 08-02-1 Dementia-friendly Health and Social Care Environments. 2015, Department of Health UK 2. Wayfinding: Effective wayfinding and signing systems Guidance for healthcare facilities 2nd edition. 2005, NHS Estates. | 1 | sí
9 | Configuración unidad |  | Señalética | 1 | La tipografía es sencilla y clara, el tamaño de la fuente es suficientemente grande y se utilizan mayúsculas y minúsculas. El lenguaje utilizado es fácilmente entendible, no se utilizan abreviaturas y los idiomas utilizados son los adecuados para el hospital. La señalética está actualizada y en buen estado de mantenimiento. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1. HBN 08-02-1 Dementia-friendly Health and Social Care Environments. 2015, Department of Health UK 2. Wayfinding: Effective wayfinding and signing systems Guidance for healthcare facilities 2nd edition. 2005, NHS Estates. | 1 | no | No cumple.
10 | Configuración unidad |  | Arte | 1 | Existen espacios habilitados para la exposición de arte. Se muestran piezas de arte que producen emociones positivas con motivos naturales, locales o de interés para las personas usuarias del espacio. Se colocan en puntos estratégicos para favorecer la orientación en la unidad como zonas muy visibles, con iluminación adecuada y su color contrasta con el del fondo. | 0 | 1 | 1 | 0 | HBN 08-02-1 Dementia-friendly Health and Social Care Environments. 2015, Department of Health UK. | 1 | no | No cumple.
1 | Circulación | Pasillo | Distribución | 5 | Las paredes carecen de elementos salientes que no arranquen del suelo, que vuelen más de 15 cm en la zona de altura comprendida entre 15 cm y 2,20 m medida a partir del suelo y que presenten riesgo de impacto. Los elementos volados cuya altura sea menor que 2 m, tales como mesetas o tramos de escalera, de rampas, etc., disponen de elementos fijos que restrinjan el acceso hasta ellos y permitirán su detección por los bastones de personas con discapacidad visual. | 1 | 1 | 0 | 0 | Ministerio de Fomento Secretaría de Estado de Infraestructuras, T.y.V.D.G.d.A., Vivienda y Suelo, Seguridad de utilización y accesibilidad SUA, in Documento Básico. 2015. | 1 | sí
2 | Circulación | Pasillo | Instalación | 4 | Ventilado mecánicamente. | 0 | 0 | 0 | 1 | Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE), BOE-A-2007-15820, Editor. 2007, Ministerio de la Presidencia. | 1 | sí
3 | Circulación | Pasillo | Instalación | 4 | La temperatura oscila entre los 18 y los 28 ºC. | 1 | 1 | 0 | 0 | Health, D.o., Health Technical Memorandum 03-01: Specialised ventilation for healthcare premises. Part A - Design and installation, in Heating and ventilation systems. 2007, Estates and Facilities Division. | 1 | sí
4 | Circulación | Pasillo | Suelo | 3 | El suelo es continuo, las juntas están selladas y no hay cambios de nivel. | 1 | 1 | 0 | 1 | Autores CURARQ | 1 | sí
5 | Circulación | Pasillo | Suelo | 3 | Resistente a un uso intensivo. Liso, fácil de limpiar y sin apariencia clínica. | 0 | 0 | 1 | 1 | Unidad de cuidados intensivos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2010, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | sí
6 | Circulación | Pasillo | Suelo | 3 | (Sin estampados o texturas que puedan provocar una sobreestimulación no deseada)¹. (No brillante y su color contrasta con el de las paredes)². | 0 | 0 | 1 | 0 | 1. HBN 08-02-1 Dementia-friendly Health and Social Care Environments. 2015, Department of Health UK 2. Patient-Led Assessments of the Care Environment. The Ward Assessment - Acute and Community Hospitals, Hospices and Treatment Centres. 2015, NHS England. | 1 | sí
7 | Circulación | Pasillo | Techo | 2 | (Sin iluminación artificial directa y uniforme ya que puede crear un efecto estroboscópico en los pacientes que circulan en silla de ruedas o camas. Se utiliza luz difusa y reflejada)¹. (El falso techo se encuentra en buen estado)². | 0 | 0 | 1 | 1 | 1. Friendly healthcare environments for children and young people. 2004, NHS Estates. 2. Patient-Led Assessments of the Care Environment. The Ward Assessment - Acute and Community Hospitals, Hospices and Treatment Centres. 2015, NHS England. | 1 | no | No cumple.
8 | Circulación | Pasillo | Pared | 2 | Las paredes se pueden lavar con agua, son durables, resistentes al impacto de carros y equipos móviles. (Las zonas más propensas al choque de carros y equipos móviles están reforzadas para resistir los impactos. Protecciones de esquinas y paredes)¹. (Las protecciones no sobresalen ni suponen un riesgo)4. (La pintura está en buen estado de conservación, sin marcas como ralladuras o arañazos ni otros desperfectos)³. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1. Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social 2. Health, N.E.a.E.A.o.t.D.o., HBN 23 Hospital accommodation for children and young people. 2004 3. Patient-Led Assessments of the Care Environment. The Ward Assessment - Acute and Community Hospitals, Hospices and Treatment Centres. 2015, NHS England. 4. Autores CURARQ | 1 | no | No cumple.
9 | Circulación | Pasillo | Pared | 2 | El blanco es el color base de la unidad. Sin estampados que provoquen una sobreestimulación no deseada. No brillante y con alto contraste. Su color contrasta con el del suelo. | 0 | 0 | 1 | 0 | HBN 08-02-1 Dementia-friendly Health and Social Care Environments. 2015, Department of Health UK. | 1 | sí
10 | Circulación | Pasillo | Pared | 2 | Pasamanos a ambos lados. Su color contrasta con el de la pared. | 1 | 0 | 0 | 0 | HBN 08-02-1 Dementia-friendly Health and Social Care Environments. 2015, Department of Health UK. | 1 | no | No cumple.
11 | Circulación | Pasillo | Pared | 2 | El rodapié contrasta con el color del suelo y la pared para diferenciar mejor los elementos. | 1 | 0 | 0 | 0 | HBN 08-02-1 Dementia-friendly Health and Social Care Environments. 2015, Department of Health UK. | 1 | sí
12 | Circulación | Pasillo | Puerta | 2 | Las puertas de sectorización de incendios disponen de retenedores y quedan en el interior del plano de los paramentos de forma que no disminuye el ancho útil del pasillo. | 1 | 0 | 0 | 1 | Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | n.a. | Ítem posterior a la evaluación.
1 | Acceso | Entrada y vestíbulo | Distribución | 5 | Área de acceso restringido al personal sanitario, las usuarias y sus acompañantes. Suficientemente amplio para evitar aglomeraciones que puedan dificultar su acceso. | 1 | 1 | 0 | 0 | Social, M.d.S.y.P., Maternidad Hospitalaria Estándares y Recomendaciones. 2009: Madrid. | 1 | n.a. | La unidad no tiene este local. El acceso se produce por la unidad de urgencias.
2 | Acceso | Entrada y vestíbulo | Instalación | 4 | Ventilado mecánicamente. | 0 | 0 | 0 | 1 | Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE), BOE-A-2007-15820, Editor. 2007, Ministerio de la Presidencia. | 1 | n.a.
3 | Acceso | Entrada y vestíbulo | Señalética | 1 | Señal de dirección desde el punto de acceso a planta y señal de localización para identificar la unidad. Directorio a la salida del ascensor. | 0 | 1 | 1 | 0 | Wayfinding: Effective wayfinding and signing systems Guidance for healthcare facilities 2nd edition. 2005, NHS Estates. | 1 | n.a.
4 | Acceso | Entrada y vestíbulo | Puerta | 2 | Puertas automáticas que permiten la visibilidad en ambas direcciones. | 1 | 1 | 0 | 0 | Social, M.d.S.y.P., Maternidad Hospitalaria Estándares y Recomendaciones. 2009: Madrid. | 1 | n.a.
5 | Acceso | Admisión | Distribución | 5 | Superficie útil en torno a 12 m2 . Su ubicación permite controlar la puerta de entrada y el vestíbulo. | 1 | 1 | 0 | 0 | Social, M.d.S.y.P., Maternidad Hospitalaria Estándares y Recomendaciones. 2009: Madrid. | 1 | n.a. | La unidad no tiene este local. La admisión se produce por la unidad de urgencias.
6 | Acceso | Admisión | Distribución | 5 | Permite realizar la recepción y admisión de la gestante (filiación, ingreso, citas, etc.) en condiciones de privacidad. | 0 | 0 | 1 | 0 | Social, M.d.S.y.P., Maternidad Hospitalaria Estándares y Recomendaciones. 2009: Madrid. | 1 | n.a.
7 | Acceso | Admisión | Instalación | 4 | Conexiones eléctricas, de transmisiones y comunicaciones. | 0 | 1 | 0 | 0 | Autores CURARQ | 1 | n.a.
8 | Acceso | Admisión | Mobiliario | 1 | Mueble-mostrador con altura adecuada para atender a usuarias en sillas de ruedas. Espacio para almacenar la documentación específica: protocolos, folletos informativos, etc. Sillón ergonómico. | 0 | 1 | 0 | 0 | Social, M.d.S.y.P., Maternidad Hospitalaria Estándares y Recomendaciones. 2009: Madrid. | 1 | n.a.
9 | Acceso | Estar/espera | Distribución | 5 | Superficie útil en torno a 20 m2 . Acceso directo desde el vestíbulo de entrada. Permite el contacto visual con el mostrador de admisión. Da acceso a la zona de exploración donde se lleva a cabo la valoración clínica de la gestante. Específico para familiares y usuarias. Puede ser común a la sala de estar durante el parto o la intervención quirúrgica, en su caso. | 1 | 0 | 1 | 0 | Social, M.d.S.y.P., Maternidad Hospitalaria Estándares y Recomendaciones. 2009: Madrid. | 1 | no | No permite el contacto con la unidad porque está fuera de ella.
10 | Acceso | Estar/espera | Distribución | 5 | Con dos ambientes separados visualmente: uno para la espera de la recepción y otro para la espera de la exploración clínica. | 0 | 0 | 1 | 0 | Social, M.d.S.y.P., Maternidad Hospitalaria Estándares y Recomendaciones. 2009: Madrid. | 1 | no | No cumple.
11 | Acceso | Estar/espera | Hueco | 4 | Iluminación natural. | 0 | 0 | 1 | 0 | Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | no | No cumple.
12 | Acceso | Estar/espera | Instalación | 4 | Ventilado mecánicamente. | 0 | 0 | 0 | 1 | Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE), BOE-A-2007-15820, Editor. 2007, Ministerio de la Presidencia. | 1 | sí
13 | Acceso | Estar/espera | Equipamiento | 3 | Tomas eléctricas y wifi. | 0 | 0 | 1 | 0 | Autores CURARQ | 1 | sí
14 | Acceso | Estar/espera | Equipamiento | 3 | (Fuente de agua fría y máquinas expendedoras de bebidas)¹ (y comida saludable)². | 0 | 0 | 1 | 0 | 1. Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. 2. Autores CURARQ | 1 | no | No cumple.
15 | Acceso | Estar/espera | Mobiliario | 1 | (Sillas sin ruedas)¹. (Los asientos se encuentran en buen estado, sin marcas, ralladuras u otros desperfectos)². (Los usuarios con sillas de ruedas se pueden integrar en la distribución de los asientos de la sala)³. (Mesas de estar, papelera y arte)¹. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1. Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social 2. Patient-Led Assessments of the Care Environment. The Ward Assessment - Acute and Community Hospitals, Hospices and Treatment Centres. 2015, NHS England 3. Lewis, A., EVOLVE: a tool for evaluating the design of older people´s housing. Housing, Care and Support, 2010. | 1 | no | No cumple.
16 | Acceso | Box de clasificación | Distribución | 5 | Superficie útil en torno a 12 m2 .Contiguo a la admisión. Su ubicación facilita la inmediatez de la atención y la rotación de las usuarias. Condiciones de intimidad y confort acordes con la naturaleza de la actividad. | 1 | 1 | 1 | 0 | Social, M.d.S.y.P., Maternidad Hospitalaria Estándares y Recomendaciones. 2009: Madrid. | 1 | sí
17 | Acceso | Box de clasificación | Instalación | 4 | Ventilado mecánicamente. | 0 | 0 | 0 | 1 | Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE), BOE-A-2007-15820, Editor. 2007, Ministerio de la Presidencia. | 1 | sí
18 | Acceso | Box de clasificación | Equipamiento | 3 | Tomas eléctricas y wifi. | 0 | 0 | 1 | 0 | Autores CURARQ | 1 | sí
19 | Acceso | Box de clasificación | Mobiliario | 1 | Mesa de trabajo, sillas y sillón ergonómico. Camilla de exploración | 0 | 1 | 0 | 0 | Social, M.d.S.y.P., Maternidad Hospitalaria Estándares y Recomendaciones. 2009: Madrid. | 1 | sí
20 | Acceso | Despacho información | Distribución | 5 | Superficie útil en torno a 12 m². | 0 | 1 | 1 | 0 | Social, M.d.S.y.P., Maternidad Hospitalaria Estándares y Recomendaciones. 2009: Madrid. | 1 | no | La unidad no tiene este local. Se informa en el mismo box de clasificación.
21 | Acceso | Despacho información | Distribución | 5 | Condiciones de privacidad adecuada. Ambiente cálido y residencial. | 0 | 0 | 1 | 0 | Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | no | No cumple.
22 | Acceso | Despacho información | Instalación | 4 | Ventilado mecánicamente. | 0 | 0 | 0 | 1 | Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE), BOE-A-2007-15820, Editor. 2007, Ministerio de la Presidencia. | 1 | no
23 | Acceso | Despacho información | Instalación | 4 | Conexiones eléctricas, de transmisiones y comunicaciones. | 0 | 1 | 0 | 0 | Autores CURARQ | 1 | no
24 | Acceso | Despacho información | Mobiliario | 1 | Mesa de trabajo, sillas y sillón ergonómico. | 0 | 1 | 0 | 0 | Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | no
25 | Acceso | Aseo público | Distribución | 5 | (Superficie útil en torno a 4 m² por aseo)¹. (Exclusivos para cada sexo)². (Mínimo de dos)¹. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1. Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. 2. Patient-Led Assessments of the Care Environment. The Ward Assessment - Acute and Community Hospitals, Hospices and Treatment Centres. 2015, NHS England. | 1 | sí
26 | Acceso | Aseo público | Distribución | 5 | (Ubicado junto a la sala de estar de familiares)¹ .(Fácil de identificar desde la sala de estar o el pasillo interno)². | 0 | 0 | 1 | 0 | 1. Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. 2. HBN 08-02-1 Dementia-friendly Health and Social Care Environments. 2015, Department of Health UK. | 1 | no | No cumple.
27 | Acceso | Aseo público | Instalación | 4 | Ventilado mecánicamente. | 0 | 0 | 0 | 1 | Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE), BOE-A-2007-15820, Editor. 2007, Ministerio de la Presidencia. | 1 | sí
28 | Acceso | Aseo público | Equipamiento | 3 | (Lavabo e inodoro)¹ (en buen estado de conservación)². | 0 | 0 | 1 | 1 | 1. Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. 2. Patient-Led Assessments of the Care Environment. The Ward Assessment - Acute and Community Hospitals, Hospices and Treatment Centres. 2015, NHS England. | 1 | no | No cumple.
29 | Acceso | Aseo público | Puerta | 2 | Los sistemas de cierre funcionan correctamente. | 0 | 0 | 0 | 1 | Patient-Led Assessments of the Care Environment. The Ward Assessment - Acute and Community Hospitals, Hospices and Treatment Centres. 2015, NHS England. | 1 | sí
30 | Acceso | Aseo público | Mobiliario | 1 | Dispensador de jabón, de papel higiénico y de toallas de papel. Escobilla y papelera (preferiblemente con tapa). Espejo y percha. | 0 | 0 | 1 | 0 | Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | no | No cumple.
1 | Exploración | Consulta | Distribución | 5 | Superficie útil en torno a 20 m2 . Su ubicación facilita la comunicación con otras consultas adyacentes a fin de posibilitar la circulación del personal sanitario. Tiene dos zonas una para la exploración de la usuaria y otra como despacho de consulta. | 1 | 1 | 0 | 0 | Social, M.d.S.y.P., Maternidad Hospitalaria Estándares y Recomendaciones. 2009: Madrid. | 1 | sí
2 | Exploración | Consulta | Instalación | 4 | Ventilado mecánicamente. | 0 | 0 | 0 | 1 | Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE), BOE-A-2007-15820, Editor. 2007, Ministerio de la Presidencia. | 1 | sí
3 | Exploración | Consulta | Equipamiento | 3 | Aseo para las usuarias con lavabo e inodoro. |  |  |  |  | Social, M.d.S.y.P., Maternidad Hospitalaria Estándares y Recomendaciones. 2009: Madrid. | 1 | sí
4 | Exploración | Consulta | Equipamiento | 3 | Tomas de oxígeno y vacío. Tomas eléctricas, de transmisiones y comunicaciones. | 0 | 1 | 0 | 0 | Social, M.d.S.y.P., Maternidad Hospitalaria Estándares y Recomendaciones. 2009: Madrid. | 1 | sí
5 | Exploración | Consulta | Equipamiento | 3 | Encimera de acero inoxidable con un seno y grifería termostática con mando de codo. | 0 | 1 | 0 | 0 | Social, M.d.S.y.P., Maternidad Hospitalaria Estándares y Recomendaciones. 2009: Madrid. | 1 | sí
6 | Exploración | Consulta | Mobiliario | 1 | Camilla de exploración obstétrica accesible por ambos lados con cortinas o biombos. Lámpara de exploración. |  |  |  |  | Social, M.d.S.y.P., Maternidad Hospitalaria Estándares y Recomendaciones. 2009: Madrid. | 1 | sí
7 | Exploración | Consulta | Mobiliario | 1 | Mesas de trabajo. Mobiliario para almacenar material fungible. Sillones ergonómicos con ruedas y sillas sin ruedas. | 0 | 1 | 0 | 0 | Social, M.d.S.y.P., Maternidad Hospitalaria Estándares y Recomendaciones. 2009: Madrid. | 1 | sí
8 | Exploración | Consulta | Mobiliario | 1 | Dispensador de jabón y de toallas de papel. Papelera preferiblemente con tapa. | 0 | 1 | 0 | 0 | Social, M.d.S.y.P., Maternidad Hospitalaria Estándares y Recomendaciones. 2009: Madrid. | 1 | no | No cumple.
9 | Exploración | Observación | Distribución | 5 | Superficie en torno a 24 m2. | 1 | 1 | 0 | 0 | Social, M.d.S.y.P., Maternidad Hospitalaria Estándares y Recomendaciones. 2009: Madrid. | 1 | sí | Era lo que iba a ser la sala de espera dentro de la unidad.
10 | Exploración | Observación | Instalación | 4 | Ventilado mecánicamente. | 0 | 0 | 0 | 1 | Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE), BOE-A-2007-15820, Editor. 2007, Ministerio de la Presidencia. | 1 | sí
11 | Exploración | Observación | Equipamiento | 3 | Posibilidad de monitorización externa. | 1 | 1 | 0 | 0 | Social, M.d.S.y.P., Maternidad Hospitalaria Estándares y Recomendaciones. 2009: Madrid. | 1 | no | No cumple.
12 | Exploración | Observación | Equipamiento | 3 | Conexiones eléctricas, de transmisiones y comunicaciones. | 0 | 1 | 0 | 0 | Autores CURARQ | 1 | no | No cumple.
13 | Exploración | Observación | Mobiliario | 1 | Los sillones de la sala común se distribuyen de tal forma que es posible la visión directa de todos los puestos desde el control de enfermería. | 1 | 1 | 0 | 0 | Social, M.d.S.y.P., Maternidad Hospitalaria Estándares y Recomendaciones. 2009: Madrid. | 1 | no | No cumple.
14 | Exploración | Observación | Mobiliario | 1 | Sillones confortables para usuarias. Mesa cigüeña para comer. Sillas. Puestos de trabajo. | 1 | 1 | 1 | 0 | Social, M.d.S.y.P., Maternidad Hospitalaria Estándares y Recomendaciones. 2009: Madrid. | 1 | no | No cumple.
15 | Exploración | Observación | Mobiliario | 1 | Dispensador de jabón y de toallas de papel. Papelera preferiblemente con tapa. | 0 | 1 | 0 | 0 | Social, M.d.S.y.P., Maternidad Hospitalaria Estándares y Recomendaciones. 2009: Madrid. | 1 | no | No cumple.
16 | Exploración | Box de técnicas | Distribución | 5 | Dispuestos en salas comunes o puestos individuales. Ubicados junto a las consultas, para facilitar la circulación entre ambos recursos. | 0 | 1 | 0 | 0 | Social, M.d.S.y.P., Maternidad Hospitalaria Estándares y Recomendaciones. 2009: Madrid. | 1 | no | No tiene este local, se utiliza el espacio de observación.
17 | Exploración | Box de técnicas | Distribución | 5 | Los boxes en sala diáfana se distribuyen de forma que sea posible la visión directa de todos los puestos desde el control de enfermería | 1 | 1 | 0 | 0 | Social, M.d.S.y.P., Maternidad Hospitalaria Estándares y Recomendaciones. 2009: Madrid. | 1 | no
18 | Exploración | Box de técnicas | Distribución | 5 | Cada box de la sala común ocupa un espacio mínimo de 3 x 2,5 m. Cada box tiene espacio para el uso de cardiotocógrafo, ecógrafo y monitorización por telemetría. | 1 | 1 | 0 | 0 | Social, M.d.S.y.P., Maternidad Hospitalaria Estándares y Recomendaciones. 2009: Madrid. | 1 | no
19 | Exploración | Box de técnicas | Hueco | 4 | Las usuarias tiene luz natural y disponen de vistas al exterior. Su diseño respeta la privacidad de las usuarias desde el exterior. | 0 | 0 | 1 | 0 | Social, M.d.S.y.P., Maternidad Hospitalaria Estándares y Recomendaciones. 2009: Madrid. | 1 | no
20 | Exploración | Box de técnicas | Instalación | 4 | Ventilado mecánicamente. | 0 | 0 | 0 | 1 | Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE), BOE-A-2007-15820, Editor. 2007, Ministerio de la Presidencia. | 1 | sí
21 | Exploración | Box de técnicas | Equipamiento | 3 | Aseo para las usuarias con lavabo e inodoro. | 1 | 0 | 1 | 0 | Social, M.d.S.y.P., Maternidad Hospitalaria Estándares y Recomendaciones. 2009: Madrid. | 1 | sí
22 | Exploración | Box de técnicas | Equipamiento | 3 | Tomas de oxígeno y vacío. Tomas eléctricas, de transmisiones y comunicaciones. Sistema integrado de llamada y comunicación con enfermería. | 0 | 1 | 0 | 0 | Social, M.d.S.y.P., Maternidad Hospitalaria Estándares y Recomendaciones. 2009: Madrid. | 1 | no | No cumple.
23 | Exploración | Box de técnicas | Equipamiento | 3 | Nivel de iluminación controlable por parte de la usuaria. | 0 | 0 | 1 | 0 | Social, M.d.S.y.P., Maternidad Hospitalaria Estándares y Recomendaciones. 2009: Madrid. | 1 | no | No cumple.
24 | Exploración | Box de técnicas | Mobiliario | 1 | Cada box de la sala común se puede aislar o separar mediante cortinas, biombos o mamparas fijas. | 0 | 0 | 1 | 0 | Social, M.d.S.y.P., Maternidad Hospitalaria Estándares y Recomendaciones. 2009: Madrid. | 1 | no | No cumple.
25 | Exploración | Box de técnicas | Mobiliario | 1 | Cada box cuenta con cama para paciente, sillón confortable, mesita para los efectos personales de las usuarias y ala para apoyar bandejas y poder servir comida. Silla adicional para la persona acompañante. | 1 | 1 | 1 | 0 | Social, M.d.S.y.P., Maternidad Hospitalaria Estándares y Recomendaciones. 2009: Madrid. | 1 | no | No cumple.
26 | Exploración | Box de técnicas | Mobiliario | 1 | Dispensador de jabón y de toallas de papel. Papelera preferiblemente con tapa. | 0 | 1 | 0 | 0 | Social, M.d.S.y.P., Maternidad Hospitalaria Estándares y Recomendaciones. 2009: Madrid. | 1 | no | No cumple.
1 | Paciente | UTPR | Distribución | 5 | Superficie en torno a los 35 m2. | 1 | 1 | 1 | 0 | Social, M.d.S.y.P., Maternidad Hospitalaria Estándares y Recomendaciones. 2009: Madrid. | 1 | no | Mide unos 22 m2.
2 | Paciente | UTPR | Distribución | 5 | Con fácil acceso al área quirúrgica para que el traslado de la parturienta, en caso de complicación, sea lo más rápido posible. | 1 | 1 | 0 | 0 | Social, M.d.S.y.P., Maternidad Hospitalaria Estándares y Recomendaciones. 2009: Madrid. | 1 | sí
3 | Paciente | UTPR | Hueco | 4 | Iluminación natural. | 1 | 1 | 1 | 0 | Social, M.d.S.y.P., Maternidad Hospitalaria Estándares y Recomendaciones. 2009: Madrid. | 1 | no
4 | Paciente | UTPR | Hueco | 4 | El diseño de las ventanas facilita las vistas al exterior incluso desde la cama. | 0 | 0 | 1 | 0 | Social, M.d.S.y.P., Maternidad Hospitalaria Estándares y Recomendaciones. 2009: Madrid. | 1 | n.a.
5 | Paciente | UTPR | Instalación | 4 | Ventilado mecánicamente. | 0 | 0 | 0 | 1 | Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE), BOE-A-2007-15820, Editor. 2007, Ministerio de la Presidencia. | 1 | sí
6 | Paciente | UTPR | Equipamiento | 3 | Temperatura ambiente regulable, en función de las necesidades de la mujer que probablemente cambien en cada fase del proceso. | 0 | 0 | 1 | 0 | Social, M.d.S.y.P., Maternidad Hospitalaria Estándares y Recomendaciones. 2009: Madrid. | 1 | no | No cumple.
7 | Paciente | UTPR | Equipamiento | 3 | La temperatura oscila entre los 20 y los 26 ºC. | 0 | 0 | 1 | 0 | Autores CURARQ | 1 | sí
8 | Paciente | UTPR | Equipamiento | 3 | Dos circuitos de iluminación artificial: uno para el trabajo asistencial y otro indirecto y graduable para el confort de la mujer. | 1 | 1 | 1 | 0 | Social, M.d.S.y.P., Maternidad Hospitalaria Estándares y Recomendaciones. 2009: Madrid. | 1 | no | No cumple.
9 | Paciente | UTPR | Equipamiento | 3 | Sistema de llamada a enfermería.. | 1 | 1 | 0 | 0 | Social, M.d.S.y.P., Maternidad Hospitalaria Estándares y Recomendaciones. 2009: Madrid. | 1 | no | No cumple. Tienen que gritar, y tampoco para urgencias o seguridad.
10 | Paciente | UTPR | Equipamiento | 3 | El cabecero de instalaciones (con tomas eléctricas, de oxígeno y vacío) queda oculto detrás de mamparas o cuadros. | 0 | 1 | 1 | 0 | Social, M.d.S.y.P., Maternidad Hospitalaria Estándares y Recomendaciones. 2009: Madrid. | 1 | no | No cumple.
11 | Paciente | UTPR | Equipamiento | 3 | Lavabo para el lavado de manos con grifo quirúrgico de accionamiento no manual. | 1 | 1 | 0 | 0 | Social, M.d.S.y.P., Maternidad Hospitalaria Estándares y Recomendaciones. 2009: Madrid. | 1 | sí
12 | Paciente | UTPR | Equipamiento | 3 | Bañera semiexenta en la habitación. | 1 | 1 | 1 | 0 | Social, M.d.S.y.P., Maternidad Hospitalaria Estándares y Recomendaciones. 2009: Madrid. | 1 | no | No cumple.
13 | Paciente | UTPR | Equipamiento | 3 | Cama de partos regulable con ruedas. Lámpara de paritorio (dos cuerpos). | 1 | 1 | 1 | 0 | Social, M.d.S.y.P., Maternidad Hospitalaria Estándares y Recomendaciones. 2009: Madrid. | 1 | sí
14 | Paciente | UTPR | Equipamiento | 3 | (Mesa, cuna y equipamiento de reanimación del recién nacido)1. (Equipamiento para calentar las toallas o mantas del neonato)2. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1, Social, M.d.S.y.P., Maternidad Hospitalaria Estándares y Recomendaciones. 2009: Madrid. 2. Visita Hospital Sant Joan de Déu | 1 | sí
15 | Paciente | UTPR | Equipamiento | 3 | En cada habitación hay un punto determinado que siempre es el mismo para realizar la estabilización o la reanimación del RN. | 1 | 1 | 0 | 0 | Social, M.d.S.y.P., Maternidad Hospitalaria Estándares y Recomendaciones. 2009: Madrid. | 1 | sí
16 | Paciente | UTPR | Equipamiento | 3 | Encimera con bañera cambiador y zona de exploración. | 1 | 1 | 0 | 0 | Social, M.d.S.y.P., Maternidad Hospitalaria Estándares y Recomendaciones. 2009: Madrid. | 1 | sí
17 | Paciente | UTPR | Equipamiento | 3 | Zona de trabajo de personal. | 0 | 1 | 0 | 0 | Social, M.d.S.y.P., Maternidad Hospitalaria Estándares y Recomendaciones. 2009: Madrid. | 1 | sí
18 | Paciente | UTPR | Suelo | 3 | Suelo que no refleja para evitar el deslumbramiento. | 1 | 0 | 0 | 0 | Medical-Surgical Patient Room Annotation CHD (Dvorsky & Pettipas, 2007; Gulwadi & Calkin, 2008; Nanda, Malone, & Joseph, 2012; Willmott, 1986) | 1 | sí
19 | Paciente | UTPR | Suelo | 3 | (Acabado de suelos de fácil limpieza y mantenimiento)¹. (Resistente al uso intensivo de equipamiento con ruedas)². | 0 | 0 | 0 | 1 | 1. Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social 2. Medical-Surgical Patient Room Annotation CHD (Nanda, Malone, & Joseph, 2012) | 1 | sí
20 | Paciente | UTPR | Suelo | 3 | (Suelo continuo)¹ y (no resbaladizo)². | 1 | 0 | 0 | 0 | 1. Autores CURARQ 2. Alliance, A.H.I., Part B - Health Facility Briefing and Planning 0340 - Inpatient Accommodation Unit, in Australasian Health Facility Guidelines. 2016 | 1 | sí
21 | Paciente | UTPR | Techo | 2 | (El tratamiento de los techos se aproxima a los estándares residenciales)¹. (Acabado no institucional)². | 0 | 0 | 1 | 0 | 1. Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social 2. Medical-Surgical Patient Room Annotation CHD (Altringer, 2010; Becker & Douglass, 2008; Swan, Richardson, & Hutton, 2003) | 1 | no | No cumple.
22 | Paciente | UTPR | Techo | 2 | (Acabado de fácil limpieza y mantenimiento)¹. (Sin elementos ocultos donde se pueda acumular la suciedad)². | 0 | 0 | 0 | 1 | 1. Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social 2. Medical-Surgical Patient Room Annotation CHD | 1 | sí
23 | Paciente | UTPR | Pared | 2 | Las superficies cercanas al dispensador de solución hidro alcohólica se mantiene limpias. | 0 | 0 | 0 | 1 | Autores CURARQ | 1 | n.a. | Ítem posterior a la evaluación.
24 | Paciente | UTPR | Pared | 2 | No se utilizan los colores primarios que pueden interferir en la correcta exploración del paciente (amarillo/ictericia, azul/cianosis, rojo/enrojecimiento). | 0 | 1 | 0 | 0 | Alliance, A.H.I., Part B - Health Facility Briefing and Planning 0340 - Inpatient Accommodation Unit, in Australasian Health Facility Guidelines. 2016 | 1 | sí
25 | Paciente | UTPR | Pared | 2 | (Acabado de paredes de fácil limpieza y mantenimiento)¹. (Con el mínimo número de superficies horizontales o rebordes donde se pueda acumular el polvo)². | 0 | 0 | 0 | 1 | 1. Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social 2. Medical-Surgical Patient Room Annotation CHD | 1 | sí
26 | Paciente | UTPR | Pared | 2 | Protecciones contra impactos de camas en esquinas. | 0 | 0 | 0 | 1 | Social, M.d.S.y.P., Maternidad Hospitalaria Estándares y Recomendaciones. 2009: Madrid | 1 | n.a. | Ítem posterior a la evaluación.
27 | Paciente | UTPR | Puerta | 2 | El ancho mínimo de la puerta de acceso a la habitación es de 1,20 m. | 0 | 1 | 0 | 0 | Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | no | No cumple.
28 | Paciente | UTPR | Puerta | 2 | Se pueden abrir con una presión mínima. La maneta es cómoda de agarrar, no es pesada y es fácil de accionar. | 0 | 1 | 0 | 0 | Lewis, A., EVOLVE: a tool for evaluating the design of older people´s housing. Housing, Care and Support, 2010 | 1 | n.a. | Ítem posterior a la evaluación.
29 | Paciente | UTPR | Puerta | 2 | Tiene un mecanismo de cierre silencioso y amortiguado. | 0 | 0 | 1 | 0 | HBN 08-02-1 Dementia-friendly Health and Social Care Environments. 2015, Department of Health UK. | 1 | n.a. | Ítem posterior a la evaluación.
30 | Paciente | UTPR | Puerta | 2 | El color de las puertas de las habitaciones contrasta con el color de las paredes de su alrededor y el color de la maneta contrasta con el color de la puerta. | 1 | 0 | 0 | 0 | HBN 08-02-1 Dementia-friendly Health and Social Care Environments. 2015, Department of Health UK. | 1 | n.a. | Ítem posterior a la evaluación.
31 | Paciente | UTPR | Puerta | 2 | Protecciones de puertas. Las puertas son resistentes al impacto de los carros. | 0 | 0 | 0 | 1 | Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social | 1 | n.a. | Ítem posterior a la evaluación.
32 | Paciente | UTPR | Mobiliario | 1 | La distribución de la habitación permite que el mobiliario se pueda cambiar fácilmente conforme a las preferencias individuales de la mujer. | 0 | 0 | 1 | 0 | Social, M.d.S.y.P., Maternidad Hospitalaria Estándares y Recomendaciones. 2009: Madrid. | 1 | no | No cumple.
33 | Paciente | UTPR | Mobiliario | 1 | Diseñadas como dormitorios domésticos, con mobiliario acogedor y decoración adecuada. |  |  |  |  | Social, M.d.S.y.P., Maternidad Hospitalaria Estándares y Recomendaciones. 2009: Madrid. | 1 | no | No cumple.
34 | Paciente | UTPR | Mobiliario | 1 | Armario y sillón reclinable para la persona acompañante y/o paciente. | 0 | 0 | 1 | 0 | Social, M.d.S.y.P., Maternidad Hospitalaria Estándares y Recomendaciones. 2009: Madrid. | 1 | no | No cumple.
35 | Paciente | UTPR | Mobiliario | 1 | (Acabados de fácil limpieza y mantenimiento)¹. (Sin bordes ni esquinas afiladas o puntiagudas. Superficies suaves sin perforaciones o ranuras)². (Acabados que no reflejen)³. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1. Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. 2. Medical-Surgical Patient Room Annotation CHD 3. HBN 08-02-1 Dementia-friendly Health and Social Care Environments. 2015, Department of Health UK. | 1 | n.a. | Ítem posterior a la evaluación.
36 | Paciente | UTPR | Mobiliario | 1 | (Dispensador de solución hidro alcohólica)¹ (visible desde el acceso a la habitación)² y (diseñado ergonómicamente para facilitar su uso)³. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1. Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. 2. Medical-Surgical Patient Room Annotation CHD 3. Medical-Surgical Patient Room Annotation CHD (Nevo et al., 2010) | 1 | n.a. | Ítem posterior a la evaluación.
37 | Paciente | Aseo en UTPR | Distribución | 5 | Superficie útil en torno a 4 m2 | 1 | 0 | 1 | 0 | Social, M.d.S.y.P., Maternidad Hospitalaria Estándares y Recomendaciones. 2009: Madrid. | 1 | no | Mide unos 2 m2.
38 | Paciente | Aseo en UTPR | Distribución | 5 | Ubicado, preferentemente, en la zona interior de la habitación, junto al pasillo de circulación general de la unidad para permitir el registro de las instalaciones desde el exterior de la habitación y las labores de limpieza sin interrumpir las actividades que se desarrollen en el interior de la habitación. | 0 | 1 | 1 | 1 | Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social | 1 | sí
39 | Paciente | Aseo en UTPR | Instalación | 4 | Ventilado mecánicamente. | 0 | 0 | 0 | 1 | Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE), BOE-A-2007-15820, Editor. 2007, Ministerio de la Presidencia. | 1 | sí
40 | Paciente | Aseo en UTPR | Equipamiento | 3 | Sistema de aviso, en caso de incidente, accesible por parte del paciente en caso de caída. | 1 | 1 | 0 | 0 | Autores CURARQ | 1 | no | No cumple.
41 | Paciente | Aseo en UTPR | Equipamiento | 3 | Lavabo suficientemente profundo para no salpicar hacia las superficies exteriores. | 1 | 0 | 0 | 0 | Medical-Surgical Patient Room Annotation CHD (Bartley, Olmsted, & Haas, 2010; Hota et al., 2004) | 1 | sí
42 | Paciente | Aseo en UTPR | Equipamiento | 3 | El lavabo e inodoro están suspendido (sin apoyo en el suelo) para facilitar la limpieza e higiene. | 1 | 0 | 0 | 1 | Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | no | No cumple.
43 | Paciente | Aseo en UTPR | Equipamiento | 3 | La ducha tiene una superficie que mantiene la continuidad con el pavimento del aseo. Las dimensiones de la ducha son amplias (0,80 por 1,50 m) para permitir la asistencia al paciente. La ducha tiene una ligera pendiente para facilitar la evacuación del agua. | 1 | 1 | 0 | 0 | Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | no | Sin ducha.
44 | Paciente | Aseo en UTPR | Equipamiento | 3 | (El grifo de la ducha y del lavabo tienen una marca roja para el agua caliente y azul para la fría)¹. (Grifería monomando. Los grifos con sensores funcionan correctamente)². | 1 | 0 | 0 | 1 | 1. Patient-Led Assessments of the Care Environment. The Ward Assessment - Acute and Community Hospitals, Hospices and Treatment Centres. 2015, NHS England. 2. Autores CURARQ* | 1 | no | No cumple.
45 | Paciente | Aseo en UTPR | Equipamiento | 3 | Bidé y lavacuñas según el sistema integral de gestión de las cuñas. | 1 | 0 | 0 | 1 | Social, M.d.S.y.P., Maternidad Hospitalaria Estándares y Recomendaciones. 2009: Madrid. | 1 | n.a. | Ítem posterior a la evaluación.
46 | Paciente | Aseo en UTPR | Suelo | 3 | De fácil limpieza y continuo. | 1 | 0 | 0 | 1 | Autores CURARQ | 1 | sí
47 | Paciente | Aseo en UTPR | Suelo | 3 | Suelo antideslizante. | 1 | 0 | 0 | 0 | Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | sí
48 | Paciente | Aseo en UTPR | Puerta | 2 | Ancho mínimo de hoja de 0,825 cm para permitir el paso de una silla de ruedas. | 1 | 1 | 0 | 0 | Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | no | No cumple.
49 | Paciente | Aseo en UTPR | Puerta | 2 | Abre hacia afuera para asegurar la ayuda al paciente en caso de incidente dentro del mismo. Si la puerta de la habitación abre hacia dentro, los barridos de las puertas son compatibles. | 1 | 1 | 0 | 0 | Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | sí
50 | Paciente | Aseo en UTPR | Puerta | 2 | El mecanismo de cierre de seguridad es fácil de operar y se puede abrir también desde el exterior en caso de emergencia. | 1 | 1 | 0 | 0 | Lewis, A., EVOLVE: a tool for evaluating the design of older people´s housing. Housing, Care and Support, 2010 | 1 | n.a. | Ítem posterior a la evaluación.
51 | Paciente | Aseo en UTPR | Mobiliario | 1 | Repisa para apoyar objetos de aseo personal (sobre el lavabo o en estante aparte). | 0 | 0 | 1 | 0 | Autores CURARQ | 1 | no | No cumple.
52 | Paciente | Aseo en UTPR | Mobiliario | 1 | Barras asideras en paredes para facilitar los movimientos del paciente. | 1 | 0 | 1 | 0 | Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | no | No cumple.
53 | Paciente | Aseo en UTPR | Mobiliario | 1 | La zona de ducha se separa mediante una cortina fija o flexible. |  |  |  | 1 | Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | n.a.
54 | Paciente | Aseo en UTPR | Mobiliario | 1 | (Dispensador de jabón, de papel higiénico y de toallas de papel)¹. (Soporte de cuñas)², (escobilla y papelera con tapa. Espejo, percha y toallero)¹. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1. Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social 2. Social, M.d.S.y.P., Maternidad Hospitalaria Estándares y Recomendaciones. 2009: Madrid | 1 | no | No cumple.
1 | Quirúrgica | Preparación de cirujanos | Distribución | 5 | Superficie en torno a 8 m2 que funciona como esclusa de acceso directo al quirófano. | 0 | 1 | 0 | 0 | Social, M.d.S.y.P., Maternidad Hospitalaria Estándares y Recomendaciones. 2009: Madrid. | 1 | sí
2 | Quirúrgica | Preparación de cirujanos | Instalación | 4 | Ventilado mecánicamente. | 0 | 0 | 0 | 1 | Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE), BOE-A-2007-15820, Editor. 2007, Ministerio de la Presidencia. | 1 | sí
3 | Quirúrgica | Preparación de cirujanos | Equipamiento | 3 | Pileta corrida para tres personas, con sistema automático de agua y equipo estéril. | 0 | 1 | 0 | 0 | Social, M.d.S.y.P., Maternidad Hospitalaria Estándares y Recomendaciones. 2009: Madrid. | 1 | sí
4 | Quirúrgica | Preparación de cirujanos | Mobiliario | 1 | Dispensador de cepillos quirúrgicos. Dispensador de jabón quirúrgico. Lavamanos quirúrgicos. Secador de manos automático. Estantería y reloj. | 0 | 1 | 0 | 0 | Social, M.d.S.y.P., Maternidad Hospitalaria Estándares y Recomendaciones. 2009: Madrid. | 1 | no | No cumple.
5 | Quirúrgica | Quirófano | Distribución | 5 | Superficie útil mínima de 40 m2. Dimensiones que permitan trazar un círculo de 6 m de diámetro alrededor de la mesa del quirófano. | 1 | 1 | 0 | 0 | Social, M.d.S.y.P., Maternidad Hospitalaria Estándares y Recomendaciones. 2009: Madrid. | 1 | no | Mide unos 35 m2.
6 | Quirúrgica | Quirófano | Distribución | 5 | Fácil acceso al bloque quirúrgico de tocoginecología por si se requiere un mayor apoyo de reanimación a la madre. El acceso está restringido al personal sanitario adscrito a la misma. | 1 | 1 | 0 | 0 | Social, M.d.S.y.P., Maternidad Hospitalaria Estándares y Recomendaciones. 2009: Madrid. | 1 | sí
7 | Quirúrgica | Quirófano | Hueco | 4 | Sin ventanas. |  |  |  |  | Social, M.d.S.y.P., Maternidad Hospitalaria Estándares y Recomendaciones. 2009: Madrid. | 1 | sí
8 | Quirúrgica | Quirófano | Instalación | 4 | Ventilado mecánicamente. | 0 | 0 | 0 | 1 | Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE), BOE-A-2007-15820, Editor. 2007, Ministerio de la Presidencia. | 1 | sí
9 | Quirúrgica | Quirófano | Equipamiento | 3 | La temperatura oscila entre los 18 y los 25 ºC. | 1 | 1 | 0 | 0 | Health, D.o., Health Technical Memorandum 03-01: Specialised ventilation for healthcare premises. Part A - Design and installation, in Heating and ventilation systems. 2007, Estates and Facilities Division. | 1 | sí
10 | Quirúrgica | Quirófano | Equipamiento | 3 | Punto de reanimación del recién nacido con mueble clínico con lavabo y espacio inferior para almacenamiento. Tomas eléctricas y de gases específicas. Punto de agua. Conexiones informáticas y telefónicas. | 1 | 1 | 0 | 0 | Social, M.d.S.y.P., Maternidad Hospitalaria Estándares y Recomendaciones. 2009: Madrid. | 1 | sí
11 | Quirúrgica | Quirófano | Equipamiento | 3 | Lámpara de quirófano 3 cuerpos. Brazos articulados móviles para anestesia y cirugía. | 1 | 1 | 0 | 0 | Social, M.d.S.y.P., Maternidad Hospitalaria Estándares y Recomendaciones. 2009: Madrid. | 1 | sí
12 | Quirúrgica | Quirófano | Equipamiento | 3 | Tomas para transmisiones y comunicaciones, Puesto de trabajo. | 1 | 1 | 0 | 0 | Social, M.d.S.y.P., Maternidad Hospitalaria Estándares y Recomendaciones. 2009: Madrid. | 1 | sí
13 | Quirúrgica | Quirófano | Equipamiento | 3 | No hay rieles ni elementos susceptibles de acumular suciedad. Los elementos de pared son empotrados. | 0 | 0 | 0 | 1 | Social, M.d.S.y.P., Maternidad Hospitalaria Estándares y Recomendaciones. 2009: Madrid. | 1 | sí
14 | Quirúrgica | Quirófano | Equipamiento | 3 | En cada quirófano hay un cuadro de toma de gases con sistema de alarma. Si existe más de un quirófano, el diseño de los cuadros es idéntico para evitar confusiones. | 1 | 1 | 0 | 0 | Social, M.d.S.y.P., Maternidad Hospitalaria Estándares y Recomendaciones. 2009: Madrid. | 1 | sí
15 | Quirúrgica | Quirófano | Equipamiento | 3 | (Reloj instalado en pared con sistema de difusión horaria sincronizado en todo el hospital)². | 1 | 1 | 0 | 0 | Autores CURARQ. | 1 | sí
16 | Quirúrgica | Quirófano | Suelo | 3 | El suelo es lavable semiconductor, conectado a toma de tierra, sin puntos y sin ángulos entre paramentos verticales y horizontales. | 1 | 1 | 0 | 1 | Atención hospitalaria al parto, in Estándares y recomendaciones para maternidades hospitalarias, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | sí
17 | Quirúrgica | Quirófano | Techo | 2 | Altura libre mínima de 3m. | 1 | 1 | 0 | 0 | Social, M.d.S.y.P., Maternidad Hospitalaria Estándares y Recomendaciones. 2009: Madrid. | 1 | sí
18 | Quirúrgica | Quirófano | Techo | 2 | Los techos son de materiales duros, no porosos, impermeables, lavables e ignífugos, sin grietas, continuos y sin brillos. | 0 | 1 | 0 | 1 | Social, M.d.S.y.P., Maternidad Hospitalaria Estándares y Recomendaciones. 2009: Madrid. | 1 | sí
19 | Quirúrgica | Quirófano | Pared | 2 | Las paredes son de materiales duros, no porosos, impermeables, lavables e ignífugos, sin grietas, continuos y sin brillos. | 0 | 1 | 0 | 1 | Social, M.d.S.y.P., Maternidad Hospitalaria Estándares y Recomendaciones. 2009: Madrid. | 1 | sí
20 | Quirúrgica | Quirófano | Puerta | 2 | Las puertas tienen como mínimo 1,5 m de ancho, con accionamiento automático, correderas con riel externo. | 0 | 1 | 0 | 0 | Social, M.d.S.y.P., Maternidad Hospitalaria Estándares y Recomendaciones. 2009: Madrid. | 1 | sí
21 | Quirúrgica | Quirófano | Mobiliario | 1 | Mesa quirúrgica, mesa auxiliar y mesa instrumental. | 0 | 1 | 0 | 0 | Social, M.d.S.y.P., Maternidad Hospitalaria Estándares y Recomendaciones. 2009: Madrid. | 1 | sí
22 | Quirúrgica | URPA | Distribución | 5 | Superficie en torno a 18 m2 Cada puesto tiene espacio suficiente para la cama, el equipo de monitorización, la realización de los procedimientos que correspondan y la presencia del anestesiólogo/a y el personal de enfermería que atienda a las pacientes. | 1 | 1 | 0 | 0 | Social, M.d.S.y.P., Maternidad Hospitalaria Estándares y Recomendaciones. 2009: Madrid. | 1 | sí
23 | Quirúrgica | URPA | Distribución | 5 | Controlada desde el control de enfermería, ya sea por su continuidad visual o por un sistema de llamada. | 1 | 1 | 0 | 0 | Residencia Hospital Marina Salud de Dénia | 1 | sí
24 | Quirúrgica | URPA | Instalación | 4 | Ventilado mecánicamente. | 0 | 0 | 0 | 1 | Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE), BOE-A-2007-15820, Editor. 2007, Ministerio de la Presidencia. | 1 | sí
25 | Quirúrgica | URPA | Instalación | 4 | Con tomas eléctricas, de aire comprimido medicinal y vacío. Conexiones informáticas y telefónicas. | 1 | 1 | 0 | 0 | Social, M.d.S.y.P., Maternidad Hospitalaria Estándares y Recomendaciones. 2009: Madrid. | 1 | sí
26 | Quirúrgica | URPA | Equipamiento | 3 | Lavabo. | 0 | 1 | 0 | 0 | Social, M.d.S.y.P., Maternidad Hospitalaria Estándares y Recomendaciones. 2009: Madrid. | 1 | sí | En el control de enfermería de la URPA.
27 | Quirúrgica | URPA | Mobiliario | 1 | Cama eléctrica, mesas, puesto de trabajo, armarios para material fungible, carros de medicación y carro de parada. | 0 | 1 | 0 | 0 | Social, M.d.S.y.P., Maternidad Hospitalaria Estándares y Recomendaciones. 2009: Madrid. | 1 | sí
28 | Quirúrgica | URPA | Mobiliario | 1 | Dispensador de jabón y toallas de papel. Papelera preferiblemente con tapa. | 0 | 1 | 0 | 0 | Social, M.d.S.y.P., Maternidad Hospitalaria Estándares y Recomendaciones. 2009: Madrid. | 1 | no | No cumple.
1 | Control de enfermería | Mostrador y zona de trabajo | Distribución | 5 | Superficie en torno a 25 m2 Ubicado en una zona próxima al acceso exterior y al centro de la unidad. | 0 | 1 | 0 | 0 | Social, M.d.S.y.P., Maternidad Hospitalaria Estándares y Recomendaciones. 2009: Madrid. | 1 | sí
2 | Control de enfermería | Mostrador y zona de trabajo | Distribución | 5 | (Espacio fijo y delimitado para los equipos de asistencia vital. Superficie útil mínima de 2 m²)¹. (Enchufe para el desfibrilador)² (a más de 450 mm del suelo)³. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1. Unidad de cuidados intensivos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2010, Ministerio de Sanidad y Política Social. 2. Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. 3. Lewis, A., EVOLVE: a tool for evaluating the design of older people´s housing. Housing, Care and Support, 2010. | 1 | sí
3 | Control de enfermería | Mostrador y zona de trabajo | Instalación | 4 | Ventilado mecánicamente. | 0 | 0 | 0 | 1 | Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE), BOE-A-2007-15820, Editor. 2007, Ministerio de la Presidencia. | 1 | sí
4 | Control de enfermería | Mostrador y zona de trabajo | Instalación | 4 | Central de comunicaciones de la unidad. Comunicaciones paciente-enfermería mediante un sistema acústico y luminoso. Conexiones informáticas y telefónicas. | 0 | 1 | 0 | 0 | Social, M.d.S.y.P., Maternidad Hospitalaria Estándares y Recomendaciones. 2009: Madrid. | 1 | no | Sin comunicación con UTPR.
5 | Control de enfermería | Mostrador y zona de trabajo | Instalación | 4 | (Central de alarmas de las distintas instalaciones y equipos de la unidad)¹. (Tomas para transmisiones y comunicaciones)². | 0 | 1 | 0 | 1 | 1. Unidades de neonatología, in Estándares y recomendaciones de calidad, e.e.i. Informes, Editor. 2014, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 2. Autores CURARQ | 1 | sí
6 | Control de enfermería | Mostrador y zona de trabajo | Instalación | 4 | (Terminal de tubo neumático para muestras y documentos)¹. (Reloj instalado en pared con sistema de difusión horaria sincronizado en todo el hospital)². | 0 | 1 | 0 | 0 | 1. Unidad de cuidados intensivos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2010, Ministerio de Sanidad y Política Social. 2. Autores CURARQ | 1 | sí
7 | Control de enfermería | Mostrador y zona de trabajo | Equipamiento | 3 | Iluminación superior enfocada al espacio de trabajo. | 0 | 1 | 0 | 0 | Unidad de cuidados intensivos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2010, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | n.a. | Ítem posterior a la evaluación.
8 | Control de enfermería | Mostrador y zona de trabajo | Mobiliario | 1 | (Mostrador y/o mesas de trabajo)¹. (Sillones ergonómicos con ruedas, canalización para cableado y papelera preferiblemente con tapa)². | 0 | 1 | 0 | 0 | 1. Unidad de cuidados intensivos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2010, Ministerio de Sanidad y Política Social. 2. Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | sí
9 | Control de enfermería | Mostrador y zona de trabajo | Señalética | 1 | Señal de localización en el mostrador de enfermería de la unidad para informar a las personas de la unidad donde se encuentran. | 0 | 1 | 1 | 0 | Wayfinding: Effective wayfinding and signing systems Guidance for healthcare facilities 2nd edition. 2005, NHS Estates. | 1 | sí
10 | Control de enfermería | Estar de personal | Distribución | 5 | Superficie útil en torno a los 12 m2. | 0 | 1 | 0 | 0 | Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | sí
11 | Control de enfermería | Estar de personal | Distribución | 5 | (Cercano al mostrador y a la zona de trabajo)¹. (Apartado del pasillo interno de la unidad)². | 0 | 1 | 0 | 0 | 1. Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. 2. Autores CURARQ | 1 | no | No cumple.
12 | Control de enfermería | Estar de personal | Hueco | 4 | Iluminación natural. | 0 | 1 | 0 | 0 | Social, M.d.S.y.P., Maternidad Hospitalaria Estándares y Recomendaciones. 2009: Madrid. | 1 | sí
13 | Control de enfermería | Estar de personal | Instalación | 4 | Ventilado mecánicamente. | 0 | 0 | 0 | 1 | Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE), BOE-A-2007-15820, Editor. 2007, Ministerio de la Presidencia. | 1 | sí
14 | Control de enfermería | Estar de personal | Equipamiento | 3 | Pequeño frigorífico y microondas. Encimera y pileta. | 0 | 1 | 0 | 0 | Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | sí
15 | Control de enfermería | Estar de personal | Mobiliario | 1 | Taquillas o armarios seguros donde poder guardar objetos de valor del personal. | 0 | 1 | 0 | 1 | Alliance, A.H.I., Part B - Health Facility Briefing and Planning 0340 - Inpatient Accommodation Unit, in Australasian Health Facility Guidelines. 2016 | 1 | no | No cumple.
16 | Control de enfermería | Estar de personal | Mobiliario | 1 | Mesa y sillas sin ruedas. Sillones de descanso. | 0 | 1 | 0 | 0 | Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | sí
17 | Control de enfermería | Estar de personal | Mobiliario | 1 | Dispensador de toallas de papel. Papelera con tapa, percha y cuadros. | 0 | 1 | 0 | 0 | Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | no | No cumple.
18 | Control de enfermería | Oficio limpio | Distribución | 5 | Superficie útil en torno a 10 m2. | 0 | 1 | 0 | 0 | Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | no | La unidad no tiene este local.
19 | Control de enfermería | Oficio limpio | Distribución | 5 | En zona próxima al mostrador y la zona de trabajo de enfermería. | 0 | 1 | 0 | 0 | Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social | 1 | no
20 | Control de enfermería | Oficio limpio | Distribución | 5 | (Zona de trabajo tranquila para evitar interrupciones mientras se prepara la medicación)¹. (Zona para el almacenamiento de medicamentos y material terapéutico en condiciones de seguridad)². | 0 | 1 | 0 | 0 | 1. Alliance, A.H.I., Part B - Health Facility Briefing and Planning 0340 - Inpatient Accommodation Unit, in Australasian Health Facility Guidelines. 2016 2. Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social | 1 | no
21 | Control de enfermería | Oficio limpio | Instalación | 4 | Ventilado mecánicamente. | 0 | 0 | 0 | 1 | UTE, J. Navarro Baldeweg, and Á. Fernández Alba, Programa Funcional Hospital Universitario Central de Asturias. 2003. | 1 | no
22 | Control de enfermería | Oficio limpio | Equipamiento | 3 | El nivel de iluminación mínimo a la altura de la encimera es de 500 lux. | 0 | 1 | 0 | 0 | (CIBSE), C.I.o.B.S.E. and T.S.o.L.a. Lighting, Lighting Guide 2: Hospitals and health care buildings. 2008. | 1 | no
23 | Control de enfermería | Oficio limpio | Equipamiento | 3 | Frigorífico para almacenar medicamentos. | 0 | 1 | 0 | 0 | Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | no
24 | Control de enfermería | Oficio limpio | Equipamiento | 3 | Encimera o mostrador con pileta. | 0 | 1 | 0 | 0 | Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | no
25 | Control de enfermería | Oficio limpio | Mobiliario | 1 | Sistema de dispensación automatizada de medicamentos. | 0 | 1 | 0 | 0 | Autores CURARQ | 1 | no
26 | Control de enfermería | Oficio limpio | Mobiliario | 1 | Dispensador de jabón y de toallas de papel. Taburete y papelera con tapa. | 0 | 1 | 0 | 0 | Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | no
27 | Control de enfermería | Despacho supervisión enfermería | Distribución | 5 | Superficie útil en torno a 12 m2 . | 0 | 1 | 0 | 0 | Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | sí
28 | Control de enfermería | Despacho supervisión enfermería | Distribución | 5 | Adyacente al control de enfermería. | 0 | 1 | 0 | 0 | Social, M.d.S.y.P., Maternidad Hospitalaria Estándares y Recomendaciones. 2009: Madrid. | 1 | no | No cumple.
29 | Control de enfermería | Despacho supervisión enfermería | Instalación | 4 | Ventilado mecánicamente. | 0 | 0 | 0 | 1 | Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE), BOE-A-2007-15820, Editor. 2007, Ministerio de la Presidencia. | 1 | sí
30 | Control de enfermería | Despacho supervisión enfermería | Equipamiento | 3 | Tomas eléctricas, de transmisiones y comunicaciones. | 0 | 1 | 0 | 0 | Autores CURARQ | 1 | sí
31 | Control de enfermería | Despacho supervisión enfermería | Mobiliario | 1 | Mesa de despacho y sillón ergonómico con ruedas. Mesa de reuniones preferiblemente circular y sillas sin ruedas. Armario, percha y papelera preferiblemente con tapa. | 0 | 1 | 0 | 0 | Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | sí
32 | Control de enfermería | Aseo de personal | Distribución | 5 | (Superficie útil en torno a 6 m2)¹. (Mínimo de dos (3+3m2)². | 0 | 1 | 0 | 0 | 1. Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social 2. Alliance, A.H.I., Part B - Health Facility Briefing and Planning 0340 - Inpatient Accommodation Unit, in Australasian Health Facility Guidelines. 2016 | 1 | sí | Hay varios por la unidad.
33 | Control de enfermería | Aseo de personal | Distribución | 5 | Próximo al estar de personal del control. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1. Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. 2. HBN 04-01 Adult in-patient facilities. 2013, Department of Health. | 1 | sí
34 | Control de enfermería | Aseo de personal | Instalación | 4 | Ventilado mecánicamente. | 0 | 0 | 0 | 1 | Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE), BOE-A-2007-15820, Editor. 2007, Ministerio de la Presidencia. | 1 | sí
35 | Control de enfermería | Aseo de personal | Equipamiento | 3 | Lavabo, inodoro y ducha. | 0 | 1 | 0 | 0 | Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | no | Sin ducha.
36 | Control de enfermería | Aseo de personal | Mobiliario | 1 | Dispensador de jabón, de papel higiénico y de toallas de papel. Escobilla y papelera con tapa. Espejo y percha. | 0 | 1 | 0 | 0 | Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | sí
1 | Personal | Despacho supervisión médico | Distribución | 5 | Superficie útil en torno a 12 m2 . | 0 | 1 | 0 | 0 | Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | sí
2 | Personal | Despacho supervisión médico | Instalación | 4 | Ventilado mecánicamente. | 0 | 0 | 0 | 1 | Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE), BOE-A-2007-15820, Editor. 2007, Ministerio de la Presidencia. | 1 | sí
3 | Personal | Despacho supervisión médico | Equipamiento | 3 | Tomas eléctricas, de transmisiones y comunicaciones. | 0 | 1 | 0 | 0 | Autores CURARQ | 1 | sí
4 | Personal | Despacho supervisión médico | Mobiliario | 1 | Mesa de despacho y sillón ergonómico con ruedas. Mesa de reuniones preferiblemente circular y sillas sin ruedas. Armario, percha y papelera preferiblemente con tapa. | 0 | 1 | 0 | 0 | Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | no | No cumple.
5 | Personal | Sala de trabajo médico | Distribución | 5 | Superficie útil en torno a 20 m2. | 0 | 1 | 0 | 0 | Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | sí
6 | Personal | Sala de trabajo médico | Instalación | 4 | Ventilado mecánicamente. | 0 | 0 | 0 | 1 | Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE), BOE-A-2007-15820, Editor. 2007, Ministerio de la Presidencia. | 1 | sí
7 | Personal | Sala de trabajo médico | Equipamiento | 3 | Tomas eléctricas, de transmisiones y comunicaciones. | 0 | 1 | 0 | 0 | Autores CURARQ | 1 | sí
8 | Personal | Sala de trabajo médico | Mobiliario | 1 | Mesas de trabajo. Mesa con capacidad para cuatro personas. Sillones ergonómicos con ruedas y sillas sin ruedas. | 0 | 1 | 0 | 0 | Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | sí
9 | Personal | Vestuario | Distribución | 5 | Necesario si la gestión de vestuarios es distribuida (no centralizada). Vinculado a la circulación interna de la unidad. | 0 | 1 | 0 | 0 | Autores CURARQ | 1 | no | La unidad no tiene este local. Hay vestuario para el personal del bloque quirúrgico obstétrico pero no para matronas.
10 | Personal | Vestuario | Distribución | 5 | El espacio proporcionado para mujeres es suficientemente grande. Tiene en cuenta el porcentaje de hombres y mujeres que trabajan en el centro. | 0 | 1 | 0 | 0 | Autores CURARQ | 1 | no
11 | Personal | Vestuario | Distribución | 5 | Su ubicación sirve como esclusa para la preparación del acceso del personal a la unidad. Cercano al estar de personal. | 0 | 1 | 0 | 0 | Unidad de cuidados intensivos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2010, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | no
12 | Personal | Vestuario | Equipamiento | 3 | Preferentemente con un sistema de control de acceso. | 0 | 1 | 0 | 0 | Autores CURARQ | 1 | no
13 | Personal | Vestuario | Mobiliario | 1 | (Taquillas y bancos)¹. (Papelera preferiblemente con tapa y espejo.)² | 0 | 1 | 0 | 0 | 1. Unidad de cuidados intensivos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2010, Ministerio de Sanidad y Política Social. 2. Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | no
14 | Personal | Dormitorio médico/a de guardia | Distribución | 5 | Superficie mínima de 10 m2. | 0 | 1 | 0 | 0 | Social, M.d.S.y.P., Maternidad Hospitalaria Estándares y Recomendaciones. 2009: Madrid. | 1 | sí
15 | Personal | Dormitorio médico/a de guardia | Instalación | 4 | Ventilado mecánicamente. | 0 | 0 | 0 | 1 | Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE), BOE-A-2007-15820, Editor. 2007, Ministerio de la Presidencia. | 1 | sí
16 | Personal | Dormitorio médico/a de guardia | Equipamiento | 3 | Conexiones informáticas y telefónicas. | 0 | 1 | 0 | 0 | Social, M.d.S.y.P., Maternidad Hospitalaria Estándares y Recomendaciones. 2009: Madrid. | 1 | sí
17 | Personal | Dormitorio médico/a de guardia | Equipamiento | 3 | Inodoro, lavabo y ducha. | 0 | 1 | 0 | 0 | Social, M.d.S.y.P., Maternidad Hospitalaria Estándares y Recomendaciones. 2009: Madrid. | 1 | sí
18 | Personal | Dormitorio médico/a de guardia | Mobiliario | 1 | Cama y mesilla. Mesa de estudio y silla sin ruedas. Armario, espejo y percha. | 0 | 1 | 0 | 0 | Social, M.d.S.y.P., Maternidad Hospitalaria Estándares y Recomendaciones. 2009: Madrid. | 1 | sí
19 | Personal | Dormitorio médico/a de guardia | Mobiliario | 1 | Dispensador de jabón, de papel higiénico y de toallas de papel. Escobilla y papelera preferiblemente con tapa. | 0 | 1 | 0 | 0 | Social, M.d.S.y.P., Maternidad Hospitalaria Estándares y Recomendaciones. 2009: Madrid. | 1 | no | No cumple.
1 | Apoyos | Vestíbulo interno | Distribución | 5 | Superficie útil en torno a 20 m2 para suministros y pacientes encamados. Puede servir a una o varias unidades. | 0 | 1 | 0 | 0 | Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | sí
2 | Apoyos | Vestíbulo interno | Instalación | 4 | Ventilado mecánicamente. | 0 | 0 | 0 | 1 | Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE), BOE-A-2007-15820, Editor. 2007, Ministerio de la Presidencia. | 1 | sí
3 | Apoyos | Oficio de comidas | Distribución | 5 | Superficie en función del sistema de gestión de la comida del hospital. Superficie suficiente para la llegada de los carros con la comida emplatada y la posible preparación de bebidas frías y calientes (en torno a 10 m2). | 0 | 1 | 0 | 0 | Autores CURARQ | 1 | n.a. | La unidad no tiene este local.
4 | Apoyos | Oficio de comidas | Instalación | 4 | Ventilado mecánicamente. | 0 | 0 | 0 | 1 | Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE), BOE-A-2007-15820, Editor. 2007, Ministerio de la Presidencia. | 1 | n.a.
5 | Apoyos | Oficio de comidas | Equipamiento | 3 | Encimera, pileta, frigorífico y microondas. | 0 | 1 | 0 | 0 | Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | n.a.
6 | Apoyos | Oficio de comidas | Mobiliario | 1 | Almacenamiento para vajilla y comida. Dispensador de toallas de papel y papelera con tapa. | 0 | 1 | 0 | 0 | Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | n.a.
7 | Apoyos | Oficio sucio | Distribución | 5 | Superficie útil en torno a 10 m2 o la necesaria para cumplir con todos los ítems de este local. | 0 | 1 | 0 | 0 | Autores CURARQ | 1 | no | No cumple.
8 | Apoyos | Oficio sucio | Distribución | 5 | Próximo al ascensor sucio y a la zona de control de enfermería. | 0 | 1 | 0 | 0 | Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | no | No cumple.
9 | Apoyos | Oficio sucio | Instalación | 4 | Ventilado mecánicamente. | 0 | 0 | 0 | 1 | Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE), BOE-A-2007-15820, Editor. 2007, Ministerio de la Presidencia. | 1 | sí
10 | Apoyos | Oficio sucio | Equipamiento | 3 | Desinfectador o macerador de cuñas (en oficio sucio u otro local específico). Pileta profunda y mueble bajo para almacenar material de limpieza. Vertedero. | 0 | 1 | 0 | 0 | Autores CURARQ | 1 | no | No cumple.
11 | Apoyos | Oficio sucio | Mobiliario | 1 | Contenedores segregados de residuos de la unidad. La función de la papelera está claramente identificada (materiales peligrosos, clínicos, papel, comida, plástico, etc.). | 0 | 0 | 0 | 1 | Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social + Patient-Led Assessments of the Care Environment. Communal Areas. 2015, NHS England. | 1 | sí
12 | Apoyos | Oficio sucio | Mobiliario | 1 | Dispensador de jabón y de toallas de papel. Papelera con tapa. | 0 | 1 | 0 | 0 | Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | no | No cumple.
13 | Apoyos | Oficio de limpieza | Distribución | 5 | (Superficie útil en torno a 4 m2 )¹ (o la necesaria para cumplir con todos los ítems de este local)². (Espacio para almacenar los carros y material de limpieza)¹. (Se puede compartir con varias unidades)². | 0 | 1 | 0 | 0 | 1. Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. 2. Autores CURARQ | 1 | sí
14 | Apoyos | Oficio de limpieza | Instalación | 4 | Ventilado mecánicamente. | 0 | 0 | 0 | 1 | Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE), BOE-A-2007-15820, Editor. 2007, Ministerio de la Presidencia. | 1 | sí
15 | Apoyos | Oficio de limpieza | Equipamiento | 3 | Encimera y lavabo. | 0 | 1 | 0 | 0 | Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | no | No cumple.
16 | Apoyos | Oficio de limpieza | Mobiliario | 1 | (Armarios o estanterías metálicas)¹. (El estante más bajo deja un espacio inferior libre mínimo de 300 mm (para facilitar la limpieza y evitar golpes) y el estante más alto tiene una altura igual o inferior a 2100 mm)². | 0 | 1 | 0 | 0 | 1. Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social 2. Alliance, A.H.I., Part B - Health Facility Briefing and Planning 0340 - Inpatient Accommodation Unit, in Australasian Health Facility Guidelines. 2016 | 1 | no | No cumple.
17 | Apoyos | Recogida ropa sucia | Distribución | 5 | (Superficie útil en torno a 6 m2 )¹ (en local propio o superficie extra en el oficio sucio para almacenar los carros de ropa sucia)². | 0 | 1 | 0 | 0 | 1. Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. 2. Autores CURARQ | 1 | sí | En oficio de limpieza
18 | Apoyos | Recogida ropa sucia | Instalación | 4 | Ventilado mecánicamente. | 0 | 0 | 0 | 1 | Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE), BOE-A-2007-15820, Editor. 2007, Ministerio de la Presidencia. | 1 | sí
19 | Apoyos | Almacén de lencería | Distribución | 5 | Superficie útil en torno a 6 m2. Espacio para ubicar los carros de distribución donde se almacena el textil de la unidad. Depende de la política de almacenamiento, gestión y frecuencia de distribución de la unidad. | 0 | 1 | 0 | 0 | Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | no | No cumple.
20 | Apoyos | Almacén de lencería | Instalación | 4 | Ventilado mecánicamente. | 0 | 0 | 0 | 1 | Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE), BOE-A-2007-15820, Editor. 2007, Ministerio de la Presidencia. | 1 | sí
21 | Apoyos | Almacén de lencería | Mobiliario | 1 | (Estanterías metálicas)¹, (a no ser que se utilicen carros de reposición periódica)². (El estante más bajo deja un espacio inferior libre mínimo de 300 mm (para facilitar la limpieza y evitar golpes) y el estante más alto tiene una altura igual o inferior a 2100 mm)³. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1. Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social 2. Autores CURARQ 3. Alliance, A.H.I., Part B - Health Facility Briefing and Planning 0340 - Inpatient Accommodation Unit, in Australasian Health Facility Guidelines. 2016 | 1 | no | No cumple.
22 | Apoyos | Almacén de material | Distribución | 5 | Superficie útil en torno a 10 m2. Espacio para carros de suministro de material fungible. | 0 | 1 | 0 | 0 | Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | sí
23 | Apoyos | Almacén de material | Instalación | 4 | Ventilado mecánicamente. | 0 | 0 | 0 | 1 | Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE), BOE-A-2007-15820, Editor. 2007, Ministerio de la Presidencia. | 1 | sí
24 | Apoyos | Almacén de material | Mobiliario | 1 | Sistema de bandejas que permitan la clasificación, reposición y control del material limpio y estéril. | 0 | 1 | 0 | 0 | Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social. | 1 | sí
25 | Apoyos | Almacén de material | Mobiliario | 1 | (Estanterías metálicas)¹. (El estante más bajo deja un espacio inferior libre mínimo de 300 mm (para facilitar la limpieza y evitar golpes) y el estante más alto tiene una altura igual o inferior a 2100 mm)². | 0 | 1 | 0 | 0 | 1. Unidad de enfermería en hospitalización polivalente de agudos, in Estándares y recomendaciones, e.e.i. Informes, Editor. 2009, Ministerio de Sanidad y Política Social 2. Alliance, A.H.I., Part B - Health Facility Briefing and Planning 0340 - Inpatient Accommodation Unit, in Australasian Health Facility Guidelines. 2016 | 1 | no | No cumple.
26 | Apoyos | Almacén de equipos | Distribución | 5 | Superficie útil en torno a 10 m2 . Espacio para el almacenamiento de aparatos voluminosos (sillas de ruedas, pelotas de dilatación, silla de parto, etc.). | 0 | 1 | 0 | 0 | Autores CURARQ | 1 | no | La unidad no tiene este local.
27 | Apoyos | Almacén de equipos | Instalación | 4 | Ventilado mecánicamente. | 0 | 0 | 0 | 1 | Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE), BOE-A-2007-15820, Editor. 2007, Ministerio de la Presidencia. | 1 | no
28 | Apoyos | Almacén de equipos | Equipamiento | 3 | Tomas eléctricas para los equipos que necesiten recargarse. | 0 | 1 | 0 | 0 | HBN 04-01 Adult in-patient facilities. 2013, Department of Health. | 1 | no